Положение

о размещении объектов капитального строительства

проекта планировки территории

в границах улиц Рабочая-Захарова-Расплетина

# ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки настоящего проекта планировки является договор аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства от 09.10.2012 № 2-6309 между Администрацией городского округа город Рыбинск и ООО «Северная Слобода», подписанный после аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков и Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 25.11.2013 № 3736 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Рабочая-Захарова-Расплетина».

Проект планировки выполнен в соответствии с заданием на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц: Рабочая-Захарова-Расплетина (исх. от 23.04.2013 № 043-24/2193).

Основной задачей проекта планировки является выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития  планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также  определение красных линий, линий регулирования застройки, организация архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения.

Проект планировки выполнен в соответствии с:

- Генеральным планом городского округа город Рыбинск, утвержденным решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320,

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Муниципального Совета от 29.07.2010 № 40;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Нормами градостроительного проектирования и Региональными нормативами градостроительной деятельности.

- В составе настоящего проекта планировки выполнен проект межевания территории.

Проект планировки выполнен на топографическом материале, предоставленном департаментом архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск и геодезических изысканий, разработанных ООО «Рыбинскстройизыскания» (Заказ  РБ-1854).

# Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочное решение части квартала базируется на основе предыдущих утвержденных градостроительных решений.

Земельный участок, для которого ведется разработка проекта планировки находится у Заказчика в аренде (договор № 2-6309 от 09.10.2012г.) для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Площадь участка в границах проектирования – 0,8 га.

На указанной территории проектом планировки предусматривается строительство 6-секционного 9-этажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными торгово-офисными помещениями. Фасад дома с общественными учреждениями формирует улицу Захарова. На ул. Захарова и ул. Рабочей размещены парковки для автотранспорта сотрудников и посетителей торгово-офисных помещений, располагаемых на первом этаже многоэтажного жилого дома.

Дворовая территория, обслуживающая жильцов многоквартирного дома, находится внутри квартала. Здесь предусмотрены площадки для отдыха, игр, озеленение, стоянки автомобилей, в том числе, гостевые. Общее количество парковочных мест – 123 в том числе 44 для торгово-офисных помещений, 79 - внутри дворовой территории для автотранспорта жильцов дома и гостей.

В настоящее время по проектируемой территории проходят в западной и восточной частях (вдоль ул. Рабочей и улицы Расплетина) подземные кабели связи. Кроме того, вдоль ул. Рабочей проходит электрический кабель 0,4 кВ. Однако, данные коммуникации распложены вне пятна застройки. Целесообразность их выноса определяется в ходе рабочего проектирования.

По улицам Рабочей, Расплетина (вне границ отведенного участка) проходят линии электропередачи 0,4 кВ, линии водоснабжения и водоотведения. Подробнее сети (существующее состояние и проектные решения, санитарно-защитные зоны) описаны в соответствующих разделах.

Улично-дорожная сеть представлена улицей Захарова – магистралью районного значения, проездом по Рабочей ул. и ул. Расплетина. Более подробная информация приведена в разделе «Транспортная инфраструктура».

## Красные линии и линии регулирования застройки

Чертеж красных линий выполнен в составе Основного чертежа в соответствии с архитектурно-планировочным решением проекта планировки.

Линии застройки квартала спроектированы с отступом от красных линий: со стороны ул. Захарова – 3 метра, со стороны Рабочей улицы – 4 метра, со стороны ул. Расплетина – 1 метр. Эти расстояния определены в результате построения линии регулирования застройки по соответствующим улицам.

Красные линии и линии регулирования застройки обязательны для соблюдения в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территории, но могут уточняться на следующих стадиях разработки проектной документации.

# СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Главная задача социально-экономического развития территории квартала Рабочая-Захарова-Расплетина – формирование комфортной и удобной для проживания среды с обеспечением необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. В целях соблюдения повышенного уровня комфорта и качества жизни населения обеспеченность жильем принята 25 м2/чел.

## Население

Расчет численности населения выполнен на основе перспективных параметров застройки и норм жилищной обеспеченности. В 9-этажном жилом доме будет проживать 358 человек.

## Социальная инфраструктура

## Проектные решения

## Потребность в объектах культурно-бытового обслуживания для проектируемой территории (по нормам «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*», утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 28.12 2010 № 820»):

- общеобразовательные школы – 25 (14 мест – по нормам), пешеходная доступность – 500 м;

- детские дошкольные учреждения – 15 (13 мест – по нормам),
доступность – 300 м;

- поликлиники – 8, 7 посещений в смену для взрослых и детей соответственно, доступность – 1000 м;

- раздаточный пункт молочной кухни – 4 м2 общей площади в пределах доступности – 500 метров;

- аптеки – 3;

- территория плоскостных спортивных сооружений – 862 м2;

- площадка для отдыха детей и взрослых – 302 и 43 м2 соответственно на проектируемой и прилегающих территориях;

- площадка для хозяйственных целей – 129 м2;

- магазины продовольственных и непродовольственных товаров – 43 и 78 м2 соответственно;

- автостоянки – 123 машиноместа.

Встроенно-пристроенные офисы рассчитаны на 45 человек ориентировочно. Площадь торгово-офисных помещений – 1 400 м2.

Итоговые данные сведены в таблицу технико-экономических показателей.

## Жилищное строительство

Проектируемый 9-этажный жилой дом состоит из 6 секций. Общее количество квартир – 192.

Проектируемый жилой фонд

Таблица 1

| Квартира | Площадь, м2 | Количество, ед. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-комнатная | 36,6 | 80 | 2928 |
| 1-комнатная | 30,6 | 16 | 490 |
| 2-комнатная | 55,9 | 80 | 4472 |
| 3-комнатная | 65,6 | 16 | 1050 |
| Всего |  | 192 | 8940 |

Общая площадь жилых квартир – 8 940 м2. Средняя обеспеченность в соответствии с Региональными нормами градостроительного проектирования принята для городской местности порядка 25 м2/чел.

## Благоустройство территории

Площадки для обслуживания многоэтажного жилого дома на 358 человек, расположенные на проектируемой территории:

- для игр детей школьного и дошкольного возраста – 255 м2;

- для отдыха взрослого населения – 72 м2;

- для занятия физкультурой – 686 м2;

- для хозяйственных целей – 138 м2;

- коэффициент застройки участка – 0,27;

- коэффициент плотности застройки – 1,25.

В процессе межевания границы придомовой территории могут уточняться и корректироваться.

# Транспортная инфраструктура

На ул. Захарова напротив торгово-офисных помещений предусмотрен карман на 32 машиноместа для парковки автомобилей работников магазинов и офисов.

Рабочая улица и ул. Расплетина – улицы в жилой застройке для движения автомобилей. Ширина улиц в красных линиях уточнена настоящим проектом планировки – 17 и 16,5 метров соответственно. Обе улицы имеют по одной полосе для движения автотранспорта в каждую сторону, ширина полосы – 3,5 метра. На Рабочей улице также предусмотрен карман для парковки автомобилей сотрудников и посетителей офисных помещений.

На Основном чертеже проекта планировки обозначена граница придомовой территории. Часть парковочных мест расположена за границами территории дома. Это обусловлено увеличением уровня автомобилизации и потребностью в парковочных местах (в соответствии с Генеральным планом – 325 машиномест на 1 000 жителей.

# инженерное оборудование

При проектировании новых зданий и сооружений необходимо учитывать расположение существующих инженерных сетей и коммуникаций. Согласно «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*», утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 28.12 2010 № 820» расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 2. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 3. Указанные в табл. 2 и 3 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

Охранные зоны инженерных сетей

Таблица 2

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути |  | бортового камня улицы, дорог и (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

Таблица 3

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой | дренажа и дождевой канализации | газопроводов давления, МПа (кгс/см2) |  |  |  | кабелей силовых всех напряжении | кабелей связи | тепловых сетей |  | каналов, тонне лей | наружных пневмо мусоропроводов |
|  |  |  |  | низкого до 0,005 (0,05) | среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) | высокого |  |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | св.0,3 (3) до 0,6 (6) | св. 0,6 (6) до 1,2 (12) |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | См. прим 1 | См. прим 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | См. прим 2 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дождевая канализация | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |

* В соответствии с требованиями разд. 2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Минэнерго СССР по согласованию с Госстроем СССР.

Примечания:

- При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

- Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб — 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм — 1,5; диаметром свыше 200мм — 3; до водопровода из пластмассовых труб — 1,5.

- Расстояния от оси деревьев, кустарников до инженерных сетей принято 2 метра.

## Водоснабжение

В качестве источника водоснабжения проектируемого многоквартирного жилого дома с расположенными на первом этаже торговыми площадями, в границах улиц: Рабочая-Захарова-Расплетина является существующая городская водопроводная сеть 500 мм, проходящая по ул. Расплетина. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, по химическим и бактериологическим показателям должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Норма водопотребления на одного человека принята для жилых домов квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной от 1 500 до 1 700 мм, а также для одного работающего в смену на торговых площадях.

Основные показатели систем  водоснабжения и водоотведения

Таблица 4

| Система | Расчетный расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/с |
| В1 | 68,21 | 2,52 | 0,7 |
| Торговые площади | 3,23 | 0,50 | 0,14 |
| Жилые квартиры | 64,98 | 2,02 | 0,56 |
| Т3 | 44,57 | 3,82 | 1,06 |
| Торговые площади | 1,25 | 0,21 | 0,06 |
| Жилые квартиры | 43,32 | 3,61 | 1,0 |
| К1 | 112,78 | 6,34 | 3,36 |
| Торговые площади | 4,48 | 0,71 | 1,8 |
| Жилые квартиры | 108,3 | 5,63 | 1,56 |

Требуемый напор на воде в здание составляет – 3 атм.

Для обеспечения жилого дома требуемым напором в подвале дома совместно с водомерным узлом применяется установка повышения давления Hydro Multi E на базе насосов CME 3-5.

Для учета расходов воды всего дома на вводе в дом устанавливается водомерный узел с электромагнитным преобразователем расхода ПРЭМ-32.

Проектирование и монтаж наружных сетей водоснабжения надлежит выполнять в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Водоводы и водопроводные сети надлежит проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005. Водопроводные сети прокладываются из пластмассовых труб. Прокладку выполнить подземной с установкой регулирующей арматурой в смотровом колодце. Тип основания под трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности грунтов и величины нагрузок. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Для предупреждения нагревания воды в летнее время глубину заложения трубопроводов хозяйственно-питьевых водопроводов надлежит, как правило, принимать не менее 0,5м, считая до верха труб. Допускается принимать меньшую глубину заложения водоводов или участков водопроводной сети при условии обоснования теплотехническими расчетами.

## Канализация, санитарная очистка территории

Проектом предусматривается самотечный отвод хозяйственно бытовых стоков от жилого многоквартирного дома в существующую сеть бытовой канализации города. Точка подключения сброса стоков является канализационный коллектор 1000 мм, проходящий по ул. Расплетина.

Выполняется отдельные выпуски бытовой канализации от каждого подъезда, объединенные общедворовой канализационной сетью.

Поверхностный сток отводится с территории водосбора площадью 0,82 га,

в том числе:

      - с кровель зданий – 0,19 га;

      - с асфальтированных покрытий и дорог – 0,38 га;

      - с грунтовых поверхностей – 0,25 га.

Отведение дождевых и талых вод осуществляется вертикальной планировкой в дождеприемные колодцы. Затем – в существующую городскую ливневую сеть.

Для сокращения объема талых вод в зимний период предусматривается организованная уборка и вывоз снега за территорию города.

###### Определение количественных характеристик поверхностного стока

Определение количественных характеристик поверхностного стока с территории водосбора заключается в определении:

- среднегодовых и максимальных суточных объемов поверхностного стока (дождевого, талого и поливо-моечного), используемых при расчете нормативов ПДС;

- расчетных расходов поверхностных сточных вод при отведении на очистку и в водные объекты.

###### Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод

Среднегодовой объем дождевых (WД ) и талых (WТ ) вод,  в м3, определяется по формулам (5) и (6) п. 5.1.2  рекомендаций:

WД  = 10×hД×Д×F = 10×404×0,524×0,82 = 1735,91  м3/год  (или 8,3 м3/сут)

WТ  = 10×hТ×Т×F  = 10×174×0,700×0,82  = 987,28 м3/год  (или 6,6 м3/сут)

где F - расчетная площадь стока, в га;

hД - слой осадков за теплый период года, hД = 404 мм (определяется по таблице 2 СНиП  23-01-99 «Строительная климатология»);

h Т - слой осадков за холодный период года, hТ =174 мм (определяется по таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»);

Д и Т - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно определяется как средневзвешенная величина согласно указаниям п.п. 5.1.3 - 5.1.5 рекомендаций.

Расчет общего коэффициента стока дождевых вод (Д)

Таблица 5

| Вид поверхности или площади водосбора | Площадь, Fi , га | Доля покрытия от общей площади стока, Fi / F | Коэффициент стока, Ψi | Fi Ψi / F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровли зданий и сооружений | 0,19 | 0,2317 | 0,8 | 0,185 |
| Асфальтовые покрытия и дороги | 0,38 | 0,4634 | 0,6 | 0,278 |
| Открытые грунтовые площадки | 0,25 | 0,3049 | 0,2 | 0,061 |
| Σ Fi = 0,82 |  | Σ =1,00 | Д = 0,524 |  |

Общий годовой объем поливомоечных вод  (WМ), в м3, стекающих с площади водосбора определяется по формуле (7) п. 5.1.6. рекомендаций:

WМ  = 10×m×k×Fм ×м   = 10×0,5×150×0,5×0,38 = 142,5 м3/год

где   m – удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий;  при механизированной уборке территории принимается 1,2 -1,5 л/м2,  ручной – 0,5 л/м2;

М  -  коэффициент стока  для поливомоечных вод; принимается  равным 0,5;

k   -  среднее количество моек в году составляет 100-150;

FМ   -   площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га.

Тогда, средний годовой объем поверхностных сточных вод с проектируемой территории составляет:

Wг = 1735,91  + 987,28 + 142,5 = 2865,69  м3/год

###### Определение расчётных объёмов поверхностных сточных вод  при отведении их на очистку

Объём дождевого стока от расчётного дождя

Wоч = 10× 10×0,82×0,9 = 73,8 м3/сут. (или 3,075 м3/ч.)

Расчет выполнен на основании – ФГУП «НИИ ВОДГЕО» «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» Москва − 2006г.

## Система сбора и отведения поверхностного стока

Проектом предусматривается сбор дождевых и талых вод с кровли жилого дома дождеприемными воронками. От воронок внутридомовыми стояками стоки отводятся на дворовую территорию дома. Вертикальной планировкой дождевые стоки с дворовой территории отводятся в дождеприемные колодцы, с последующим отводом в городскую ливневую канализацию.

## Теплоснабжение

Источником теплоснабжения многоквартирного жилого дома является котельная «Магма» МУП «Теплоэнерго».

Температурный график – 150-700С.

Система теплоснабжения 4-трубная, закрытая.

Точка подключения – к существующим тепловым сетям, проходящим по  ул. Расплетина. В месте врезки устанавливается тепловая камера с отключающей арматурой.

Проектом предусматривается установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в подвальном помещении жилого дома.

Расход тепла на отопление по укрупненным показателям составляет: для жилых помещений – 0,99 Гкал/ч (1150 кВт); для торговых помещений
– 0,19 Гкал/ч (223 кВт).

## Электроснабжение

- Кол-во квартир =192.

Расчетная нагрузка электроприемников квартир:

Рр.кв=Ркв.удх n=1,3712 x 192 = 263,27 кВт;

- Расчетная нагрузка линии питания лифтовых установок:

Рр.л=кс.л.х n xРni=0,65 х 6 х 8,5 = 33,15 кВт;

- Расчетная нагрузка сбербанка:

Рр.сб=К1 х S= 0,054 х 315 = 17,01 кВт;

- Расчетная нагрузка промтоварного магазина:

Рр.пром =К1 х S=0,14 х 1200=165 кВт;

- Расчетная нагрузка продовольственного магазина:

Рр.прод.=К1 х S=0,23 х 250=57,5 кВт;

- Наружное электроосвещение

Ррн.о.= 8,0 кВт

- Ориентировочная нагрузка насосной станции составляет 3,0 кВт.

Расчетная нагрузка  питающей линии (трансформаторной подстанции)  при смешанном питании потребителей различного назначения

Рр=263,27+0,9х33,15+0,5х17,01+0,5х165+0,5х57,5+8,0+3,0 = 423,86 кВт

Полная мощность трансформаторной подстанции в кВА составляет:

S=423,86 / 0,85 = 498,7 кВА;     соs φ=0,85

Для электроснабжения квартала устанавливается двухтрансформаторная подстанция блочного типа марки 2КТПБ-400/6/0,4. Запитка трансформаторной подстанции по высокой стороне от разных шин существующего РП.

Электроснабжение  жилого дома, сбербанка, продовольственного магазина, мебельного магазина – предусматривается по второй категории, в соответствии с техническими условиями № 411 от 13.09.2013, выданными ОАО «Рыбинская городская электросеть». Согласно техническим условиям предусматривается установка двух двухсекционных клеммников для подключения блок-секций жилого дома и нежилых помещений.

# технико-экономические показатели

Таблица 5

| № |  | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Территория |  |  |  |
|  |  | Территория проектирования | га | 0,8 | 0,8 |
|  |  | Территория благоустройства | га | 0 | 0,966 |
|  |  | Придомовая территория | га | 0 | 0,717 |
| 2 |  | Площадки |  |  |  |
|  |  | игр детей | м2 | 0 | 255 |
|  |  | отдыха взрослого населения | м2 | 0 | 72 |
|  |  | занятия физкультурой | м2 | 0 | 686 |
|  |  | хозяйственных целей | м2 | 0 | 138 |
|  |  | автостоянка для жителей дома | м2/ м/мест | 0 | 990/ 79 |
|  |  | гостевая автостоянка для торгово-офисных | м2/ м/мест | 0 | 565/ 44 |
|  |  | Площадь озеленения, общая/ % от общ. площади квартала (норма – 40%) | м2 % | 2 652/ 35,8 |  |
| 3 |  | Население | чел. | 2 | 358 |
|  |  | в том числе: - младше трудоспособного возраста | чел. | 0 | 45 |
|  |  | - трудоспособного возраста | чел. | 0 | 207 |
|  |  | - старше трудоспособного возраста | чел. | 1 | 104 |
| 4 |  | Жилой фонд – всего, в том числе: | м2 | 0 | 8 940 |
|  |  | 1-комнатные площадью 36,6 м2 | ед./ всего, м2 | - | 80/ 2 928 |
|  |  | 1-комнатные площадью 30,6 м2 | ед./ всего, м2 | - | 16/ 490 |
|  |  | 2-комнатные площадью 55,9 м2 | ед./ всего, м2 | - | 80/ 4 472 |
|  |  | 3-комнатные площадью 16 м2 | ед./ всего, м2 | - | 16/ 1 050 |
|  |  | Количество квартир, всего | ед. | - | 192 |
| 5 |  | Офисы встроенно-пристроенные | м2 | - | 1400 |
| 6 |  | Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м2/ чел. | - | 25 |
| 7 | Дошкольные учреждения, на 1000 жит./ всего |  | мест | 180 / 25 |  |
| 8 | Общеобразовательные школы, на 1000 жит./ всего |  | мест | 180/ 15 |  |
| 9 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего |  | посещ. в смену | 15 |  |
| 10 | Раздаточный пункт молочной кухни общей площади |  | м2 | 4 |  |
| 11 | Аптеки |  | м2 | 18 |  |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения |  | м2 | 862 |  |
| 13 | Магазины прод./ непрод. товаров |  | м2 | 43/78 |  |
| 14 | Транспорт |  |  |  |  |
|  | Площадь улиц и проездов |  | м2 | 14 500 |  |
|  | Маршруты пассажирского транспорта |  |  |  |  |
|  | автобус |  | ед. | 1 |  |
|  | троллейбус |  | ед. | 2 |  |
|  | Протяжённость магистральных улиц и дорог, всего |  | м | 321 |  |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями ед./ 1 000 жит. |  | автомобилей | 325 |  |
| 15 | Электроэнергия |  |  |  |  |
|  | Нагрузка электроприемников квартир |  | кВт | 263,27 |  |
|  | Нагрузка линии питания лифтовых установок |  | кВт | 33,15 |  |
|  | Нагрузка сбербанка |  | кВт | 17,01 |  |
|  | Нагрузка промтоварного магазина |  | кВт | 165 |  |
|  | Нагрузка продовольственного магазина |  | кВт | 57,5 |  |
|  | Наружное электроосвещение |  | кВт | 8 |  |
|  | Нагрузка насосной станции |  | кВт | 3 |  |
|  | Полная мощность трансформаторной подстанции в кВА составляет |  | кВА | 498,7 |  |
| 16 | Водоснабжение, общее |  | м3/сут. | 68,21 |  |
|  | Торговые площади |  | м3/сут. | 3,23 |  |
|  | Жилые квартиры |  | м3/сут. | 64,98 |  |
|  | Напор на вводе в здание |  | атм. | 3 |  |
| 17 | Водоотведение, общее |  | м3/сут. | 44,57 |  |
|  | Торговые площади |  | м3/сут. | 1,25 |  |
|  | Жилые квартиры |  | м3/сут. | 43,32 |  |
| 18 | Канализация, всего |  | м3/сут. | 112,78 |  |
|  | Торговые площади |  | м3/сут. | 4,48 |  |
|  | Жилые квартиры |  | м3/сут. | 108,3 |  |
| 18 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Общий годовой объем поливомоечных вод с площади водосбора |  | м3/год | 142,5 |  |
|  | Средний годовой объем поверхностных сточных вод с проектируемой территории |  | м3/год | 2865,69 |  |
|  | Объём дождевого стока от расчётного дождя |  | м3/сут./ м3/ч | 73,8/ 3,075 |  |