ООО «ВАЛБЭК-РУ»

Экз. №______

| Объект: | Проект планировки территории: г. Рыбинск, Восточная промышленная зона |
| --- | --- |
| Заказчик: | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск |
| Том № 5 | Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения. Пояснительная записка |

Проект планировки территории:

город Рыбинск, Восточная промышленная зона

| Директор | С.Н. Воробьев |
| --- | --- |

Вологда

2014 год

Состав проектной документации

| № тома | Наименование тома | Марка чертежей | Масштаб чертежей |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап |
| Том 1 | Исходные данные |  |  |
| Том 2 | Топографическая съемка участка проектирования (корректировка) | ТГ | 1:500 (1:2000) |
| Том 3 | Основные предложения развития территории. Расчет основных технико-экономических показателей | ПП | 1:2000 |
| II этап |
| Том 4 | Проект планировки территории: г. Рыбинск, Восточная промышленная зона. Материалы по обоснованию проекта планировки. | ПП | 1:2000 |
| Том 5 | Проект планировки территории: г. Рыбинск, Восточная промышленная зона. Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения. | ПП | 1:2000 |
| Том 6 | Проект планировки территории: г. Рыбинск, Восточная промышленная зона. Раздел ГО и ЧС (ДСП) | ПП | 1:2000 |

Графическая часть проекта планировки (том 4, 5)

| № п/п | Название чертежа, масштаб | Марка чертежей | Примечание, краткое содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию проекта планировки |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:5000 | ГП-1 |  |
| 2 | Схема современного использования территории, совмещенная со схемой границ зон с особыми условиями использования, М 1:2000 | ПП-1 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. |
| 3 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000 | ПП-2 | Существующие и проектные высотные отметки, направления и величины уклонов дорог |
| 4 | Схема организации улично-дорожной сети, М 1:2000 | ПП-3 | Схема организации улично-дорожной сети, включающая схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на территории проектирования. |
| Основная часть (положения о размещении объектов) |
| 5 | Чертеж проекта планировки (основной чертеж), М 1:2000 | ПП-4 | План красных линий с эскизом застройки. |
| 6 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000 | ПП-5 | Разбивочный чертеж красных линий |
| 7 | Чертеж границ зон планируемого размещения объектов, М 1:2000 | ПП-6 | Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, линии , транспортной инфраструктуры, проходы к водным объектам; Границы зон планируемого размещения объектов социально- культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства. Границы зон планируемого размещения объектов местного значения. |
| 8 | Сводный план инженерных сетей, М 1:2000 | ПП-7 | Чертеж линий, обозначающих линии инженерных сетей, объекты инженерной инфраструктуры. |

В разработке проекта принимали участие:

| Директор | Воробьев С.Н. |
| --- | --- |
| ГАП | Пьянкова Н.С. |
| Начальник отдела проектирования Ведущий архитектор Ведущий архитектор Ведущий инженер | Головко Н.Ю. Юркова С.В. Хартукова Е.А. Шерстянкин Г.Л. |

Содержание тома 5

Введение	5

I.	Население и трудовые ресурсы	6

II.  Характеристика существующей промышленности города Рыбинск.
Предпосылки развития	10

III. Транспортная доступность территории	14

IV. Предложения по развитию территории	16

Участки производственных площадок	18

Объекты на период строительства промышленной зоны	26

Транспортная инфраструктура	26

Планировочная организация рельефа	28

V. Охрана окружающей среды	29

VI. Инженерная инфраструктура	31

Водоснабжение	31

Водоотведение	35

Теплоснабжение	37

Газоснабжение	43

Электроснабжение	47

Слаботочные сети	56

VII. Технико-экономические показатели	57

Введение

Данный проект выполнен на основании Муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта планировки территории: г. Рыбинск, Восточная промышленная зона от 23 июня 2014 г. в соответствии с Постановлением администрации городского округа город Рыбинск от 29.04.2014 г. № 1206 "О подготовке  проекта планировки  территории Восточной промышленной зоны" и с учетом требований Градостроительного кодекса РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденные Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820, Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области «Планировка и застройка городских округов и поселений Ярославской области», утвержденные постановлением Администрации Ярославской области от 13.02.2008 N 33-а.

При разработке проекта использовались графические и текстовые материалы, предоставленные Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск и городскими службами.

Топографическая съемка для разработки проекта планировки М 1:500 была подготовлена фирмой ООО «Валбэк-ру» (г. Вологда) в 2014 году в составе настоящего проекта (том 2).

- Население и трудовые ресурсы

Прогноз численности населения согласно действующему в данный момент генеральному плану МО г. Рыбинск

1.	Прогноз численности населения с учётом анализа динамики населения за прошедший период

Демографический прогноз, рассчитанный с учётом анализа динамики изменения численности населения города Рыбинска за предшествующий период при сложившихся темпах снижения (1,2-0,9% в год), показывает возможность уменьшения численности населения до 175-185 тыс. человек.

2.	Прогноз численности населения (с учётом материалов Федеральной службы государственной статистики «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2025 года», Москва, 2006).

Расчёт предположительной численности населения до 2025 года осуществлён Федеральной службой государственной статистики по трём вариантам (низкий, средний, высокий) на основе оценки численности постоянного населения субъектов РФ по полу и возрасту на 1 января 2006 года и с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2002 года.

Предложенные варианты прогноза численности населения России оценивают возможные пути развития демографических процессов в стране с учётом различных сценарных подходов.

В основу высокого варианта заложен ускоренный рост рождаемости впервые 10 лет прогнозного периода как реакция на меры семейной политики.

В дальнейшем рост рождаемости замедлится, но будет монотонно продолжаться на всём протяжении прогнозного периода. Этот прогнозный сценарий предполагает, что обществу удастся найти рецепты не только избежать спада рождаемости, но и предоставить семьям дополнительные стимулы к деторождению.

Средний вариант прогноза предполагает продолжение тенденции роста уровня рождаемости, который будет происходить на фоне повышения среднего возраста матери при рождении ребёнка.

Рост показателей ожидаемой продолжительности жизни определяется снижением младенческой смертности и смертности населения более молодых возрастов. Однако вследствие старения населения общее число умерших в прогнозный период может расти в связи с увеличением доли старших возрастных групп населения.

Средний и высокий сценарии учитывают также предпринимаемые усилия по либерализации миграционной политики и программу по стимулированию переселения «соотечественников».

Данные по предположительной численности населения России приводятся по трём вариантам.

Показатели демографического развития в разрезе регионов представлены по среднему варианту.

В соответствии с этим прогнозом численность населения г. Рыбинска может составить:

-	по минимальному варианту – 190 тыс. человек;

-	по среднему варианту – 205 тыс. человек;

-	по максимальному варианту – 215 тыс. человек.

Выводы:

Успешная реализация ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволит стабилизировать социально-экономическое положение города Рыбинска, повысить уровень качества жизни городского населения, что, в свою очередь, приведёт к вероятной стабилизации демографической ситуации с прогнозом численности населения города на уровне 205-210 тыс. человек (средний вариант).

Город (и прилегающая территория) рассматривается как перспективный для притяжения мигрантов.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития города, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, потенциал для которых Рыбинск имеет.

Инвестиционная политика, проводимая в городе, способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и привлечению в город дополнительных ресурсов.

Для оценки потребности города в ресурсах территории и инженерно-транспортного обустройства проектная численность населения в генеральном плане принята на уровне 215 тыс. человек (с учётом временно пребывающего населения (студенты, жители, занятые в сфере обслуживания и т.д.).

Выдержки из Стратегии Ярославской области  (пункт 4.2., Трудовые ресурсы):

"Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, ограничивающим расширение экономической деятельности на территории Ярославской области посредством строительства новых предприятий и создания новых рабочих мест.

Главным ресурсным фактором, накладывающим серьезные ограничения на экономический рост, в области является напряженность на рынке труда.

Половозрастной состав населения вплоть до последнего времени оставался достаточно благоприятным для постоянного в течение последних 5 лет роста численности трудовых ресурсов. Численность экономически активного население в период с 2000 года по 2005 год выросла с 702,6 тыс. чел. до 709 тыс. чел., а занятое - с 666,5 тыс. чел. до 681 тыс. чел. За это же время доля населения в возрасте моложе трудоспособного сократилась с 17,2 процента до 14,6 процента, а доля населения в возрасте старше трудоспособного осталась практически неизменной - 24,2 процента и 24 процента. Другими словами, если в 2000 году «на смену» 16 лицам, выбывающим из трудоспособного возраста, в него вступало 15 человек, то в 2005 году эти 15 человек замещали выбытие уже 20 лиц, выходивших из трудоспособного возраста. Налицо ситуация невосполнения естественной убыли трудовых ресурсов за счет их естественного воспроизводства.

В настоящее время интенсивность вовлечения населения в трудовую деятельность достигает максимальных значений: доля экономически активного населения составляет 53 процента (по России - 51,3 процента), занятость населения - 51,1 процента (по России - 47,6 процента). В этих условиях рост численности занятого населения в последние годы происходил за счет снижения уровня безработицы, которая снизилась с 7,1 процента в 2001 году до 3,8 процента на начало 2006 года (По данным Росстата РФ, рассчитанным по методике МОТ).

Следует также учесть качественные параметры трудовых ресурсов Ярославской области. В настоящее время область занимает 31-е место в России по доле населения, имеющего высшее и среднее профессиональное образование в численности занятого населения (50,9 процента). Причем, на фоне общего снижения образовательного уровня занятого населения страны в Ярославской области эта доля населения остается стабильной на протяжении последних 7-8 лет.

Уже в ближайшие годы Ярославская область столкнется с проблемой прогрессирующего снижения численности трудоспособного населения. Кроме того, имеется проблема сохранения пока еще достаточно высокого качества трудовых ресурсов Ярославской области на общероссийском фоне снижения их образовательного уровня".

Анализ увеличения потребности в трудовых ресурсах по проекту

Развитие производственных мощностей, предусмотренных проектом, увеличивает и потребность в рабочих кадрах. Как следствие, с увеличением динамики развития и интенсивности производств на проектируемых площадях пропорционально возрастет и численность рабочих мест на предприятиях.

Проектом принята ориентировочная численность рабочих мест, так как техническое задание не позволяет определить степень наукоемкости проектируемых производств. Расчет выполнен по норме 100 человек на 1 га (для предприятий машиностроения). Ориентировочные показатели динамики и наращивания численности рабочих мест представлены в таблице 9 и схеме 2.

Освоение территории восточной промышленной зоны будет осуществляться поэтапно. Первая очередь устанавливается равной 5 годам, продолжительность следующих периодов устанавливаются кратными 10 годам.

Ориентировочные показатели динамики наращивания численности рабочих мест.

Таблица I.1.

| № п/п | Очередь строительства | Временной период, лет | Ориентировочная численность работающих на предприятиях, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 очередь | 5 | 3206 |
| 2 | 2 очередь | 10 | 7195 |
| 3 | 3 очередь | 20 | 9209 |
| 4 | перспектива | 30 - 40 | 12044 |

Диаграмма увеличения численности рабочих мест.

Схема 1

II.  Характеристика существующей промышленности города Рыбинск. Предпосылки развития

Экономический потенциал города

Город Рыбинск – крупный промышленный центр с высокоразвитым и многоотраслевым машиностроением и перерабатывающей промышленностью.

Удельный вес г. Ярославля и г. Рыбинска в основных социально-экономических показателях Ярославской области в 2007 г., в процентах*

(Федеральная служба государственной статистики, 2007 г.) представлен в Таблице II.1.

Таблица II.1.

| Наименование | Ярославль | Рыбинск |
| --- | --- | --- |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства): |  |  |
| - обрабатывающие производства | 63,5 | 16,7 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 57,7 | 21,7 |
| Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | 49,8 | 3,2 |
| Оборот розничной торговли | 61,5 | 11,9 |

В многоотраслевом крупном, среднем и малом бизнесе города занято более 50% активного населения, которые обеспечивают 55% доходов местного бюджета.

Рыбинская промышленность, малый и средний бизнес представляют:

- 5 крупнейших предприятий с численностью более 1 тыс. человек: ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Рыбинский завод приборостроения», ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», ОАО «Рыбинсккабель», ОАО «Раскат», из которых три первых включены в федеральный перечень стратегических предприятий;

- 7 предприятий – с численностью от 500 до 1000 человек, относящихся в основном к машиностроению, металлообработке, производству энергоресурсов;

- 47 предприятий – с численностью от 100 до 500 человек, в основном научно-производственные, машиностроительные и перерабатывающие предприятия, реализующие продукцию в городе;

- 1270 предприятий – с численностью менее 100 человек, в различных сферах малого бизнеса;

- 4,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Около 30 предприятий имеют связи с зарубежными фирмами, число предприятий с иностранными инвестициями увеличивается.

Результаты развития экономики города за последние годы свидетельствуют о положительной динамике в ряде отраслей, на отдельных предприятиях.

Темпы роста объёмов промышленного производства достигают 20% в год, что обеспечивается за счёт увеличения внутреннего и внешнего спроса на продукцию предприятий города.

90% производимой продукции приходится на предприятия обрабатывающих производств, объём реализации в 2007 г. составил 23,9 млрд. руб., темп роста к уровню 2006 г. – 144,8% (средний по Ярославской области – 133,2%).

Предприятиями, производящими и распределяющими электроэнергию, газ и воду (группа «Е») – Филиал ОАО «Гидро ОГК» - «Каскад Верхневолжских ГЭС», коммунальными муниципальными и иными предприятиями, имеющими котельные, водозаборы, сети в 2007 г. реализовано продукции на 2,9 млрд. руб. (темп роста 116,7 %, по Ярославской области – 109,8 %).

Структура численности работников, занятых на предприятиях и организациях города (без субъектов малого предпринимательства)

Таблица II.2

| № п/п | Вид экономической деятельности | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обрабатывающие производства | 38,2 |
| 2 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 4,7 |
| 3 | Строительство | 1,4 |
| 4 | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство | 0,3 |
| 5 | Оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий | 2,3 |
| 6 | Гостиницы и рестораны | 1,7 |
| 7 | Финансовая деятельность | 1,1 |
| 8 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 11,8 |
| 9 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности | 5,9 |
| 10 | Образование | 10,9 |
| 11 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 9,9 |
| 12 | Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг | 4,1 |
|  | Итого | 100,0 |

В последние годы в развитии крупного, среднего и малого бизнеса в городе Рыбинске стали проявляться следующие общие тенденции:

- разукрупнение крупных и средних предприятий, выделение из состава крупных предприятий – средних, из состава средних предприятий – малых фирм;

- выделение из крупных и средних предприятиях «непрофильных производств и вспомогательных функций» (аутсорсинг) и передача их на малые предприятия (например, производство тары, транспортные услуги, услуги питания и др.);

- укрупнение стабильно развивающихся малых предприятий и переход их в разряд «средних» – по численности и объёмам производства;

- возникновение производственной кооперации крупного и малого бизнеса;

- активизация инвестиционной деятельности, наличие разнообразных инвестиционных проектов и предложений, в т.ч. интересных для внедрения в городской инфраструктуре;

- заинтересованность в расширении возможностей подготовки и повышении квалификации кадров для развития производства, потребность в развитии рыночной инфраструктуры;

- повышение социальной ответственности бизнеса – постепенный переход от благотворительности к реализации социальных программ, ориентированных на все городское сообщество и отвечающих стратегическим интересам фирм (строительство жилья, благоустройство территории, развитие спорта и др.).

Программа комплексного социально-экономического развития города Рыбинска на 2011-2015 годы разработана в соответствии с распоряжением главы администрации Рыбинского муниципального округа от 25.10.2010 № 364.

Концептуальные положения и основные идеи Программы формулировались в ходе работы управления перспективного развития и инвестиций, рабочей группы по разработке программы по направлениям: «Научно-промышленный комплекс, предпринимательство, потребительский рынок», «Городская инфраструктура», «Социальная сфера», «Недвижимость, архитектура, строительство, земельный кадастр, экология», «Местное самоуправление».

Одним из стратегических приоритетов программы экономического развития является укрепление экономического базиса, развитие научно-производственного (инновационного), инвестиционного потенциала, формирование диверсифицированной экономики за счет:

- размещения новых высокоэффективных предприятий на территории города, создание дополнительных рабочих мест, дальнейшая диверсификация экономики, сохранение и приумножение кадрового потенциала,

- увеличения инвестиционной привлекательности города, комплексное привлечение дополнительных ресурсов,

- развития и существенное расширение среднего и малого бизнеса,

- расширения международной и межрегиональной деятельности,

- формирования мощного бренда (брендов) и имиджа города как промышленного, инновационного, интеллектуального центра.

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в город максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры города.

Логистическая инфраструктура как фактор инвестиционной привлекательности территории

Рассмотрение общероссийских и межгосударственных торговых и транспортных программ позволяет говорить о необходимости их объединения в единый логистический блок, перехода от чисто транспортной идеологии к логистико-хозяйственной и геополитической. При этом вхождение торгово-транспортной инфраструктуры России в международные экономические отношения и единую мировую логистическую сеть означает следующее.

Почти половина всех перевозок в мире – комбинированные (интермодальные), т.е. с одновременным задействованием всех видов транспорта, осуществляемые по принципу "от двери до двери, точно в срок", (что исключает необходимость хранения на предприятии больших объёмов оборотных средств) с использованием международно-унифицированных контейнеров.

Инфраструктурными и институциональными узлами единой международной логистической сети являются мультимодальные (многофункциональные) терминальные комплексы и грузораспределительные центры в связке с интермодальной (комбинированной) транспортной сетью.

Повсюду в мире состояние логистической инфраструктуры (транспорта, оптовых баз и товарных рынков) служит критерием рыночной развитости и инвестиционной привлекательности той или иной территории. Только объединение этапов цикла "производство" (расходы) + "складирование" (расходы) + "транспортировка" (расходы) + торговля (доходы) и образует законченный самоокупаемый цикл.

В транспортных схемах Европы и Евразии пока ещё традиционно недостаточно отражается тот факт, что Россия является величайшей речной страной (оставаясь в то же время крупнейшей морской страной). Такого количества и такой протяжённости внутренних водных путей нет ни в одной стране мира.

Использование в национальном грузоторговом комплексе самой протяженной в мире системы рек и хорошо зарекомендовавшего себя в мире отечественного флота типа "река-море" дает стране ряд ощутимых дополнительных стратегических преимуществ:

- резкое расширение внешнеэкономических связей и сфер национального влияния;

- дополнительные эффективные транспортные мощности (по сравнению с железнодорожным транспортом);

- расширение потенциала снабжения отдалённых и труднодоступных районов (проблема "северного завоза"), в том числе по малым рекам;

- расширение бассейнового ресурсно-промышленного потенциала, что обеспечивает бурный социально-экономический и технический прогресс;

- расширение потенциала развития водного туризма и отдыха;

- увеличение регионо-консолидирующего (объединяющего) потенциала за счет обеспечения межрегиональных и международных экономических связей, особенно в сообщениях "река-море".

- расширение потенциала безопасности и экологичности.

Указанные факторы обусловливают во всех странах мира большую инвестиционную, в том числе международную, привлекательность приморских и приречных территорий и внутренних водных путей. В странах, имеющих реки, воднотранспортный сектор рассматривается в качестве структурообразующего звена, является приоритетным в национальной экономической политике и интенсивно привлекает инвестиции со стороны предпринимательских кругов при законодательной и организационно-экономической поддержке со стороны государства.

Уже на сегодня очевиден серьёзный интерес в комбинированных перевозках и оптовой торговле с использованием Волги, Дона и их притоков.

Имеются крупномасштабные проекты развития торгово-транспортной инфраструктуры с задействованием Волги и Дона в Туркмении, Казахстане, Азербайджане, Иране. Российско-Турецкий Деловой Совет включил развитие торгово-транспортных проектов по Поволжью в свои приоритетные программы; Египет предлагает создание совместной торгово-судоходной линии с использованием российских судов "река-море"; Румыния - аналогичную линию Волга-Дунай с модернизацией грузо-складской инфраструктуры.

Важно подчеркнуть, что страны указанного "южного пояса" остро заинтересованы в импорте самой разной российской продукции (от гвоздей и досок до станков и двигателей, от торфа и древесных отходов до химудобрений и пластмасс).

Инвестиции

Подготовка площадки промышленной зоны включает в себя строительство дорог, трасс инженерных коммуникаций.

Стоимость строительства дорог в общем на проектный период в современных ценах составляет порядка 575940 тыс. руб., из них на первую очередь порядка 50 % затрат.

Стоимость строительства сетей водоснабжения на проектный период составляет порядка 85700 тыс. руб., из них на первую очередь порядка 30% затрат.

Стоимость строительства сетей водоотведения на проектный период составляет порядка 96915 тыс. руб., из них на первую очередь порядка 30% затрат.

Стоимость строительства сетей газоснабжения на проектный период составляет порядка 66000 тыс. руб., из них на первую очередь порядка 50% затрат.

Стоимость прокладки телефонных сетей на проектный период составляет порядка 38000 млн. руб., из них на первую очередь порядка 10% затрат.

Стоимость прокладки сетей электроснабжения на проектный период составляет порядка 98000 млн. руб., из них на первую очередь порядка 30% затрат.

Итого общая сумма инвестиций в транспортную и инженерную инфраструктуру (затраты по подготовке площадки) составит 960555 тыс. руб., что составляет порядка 5750 тыс. руб. на га, при разбросе данного показателя по индустриальным паркам России от 800 тыс. руб. на га до 126000 тыс. руб. на га.

III. Транспортная доступность территории

Город Рыбинск имеет очень выгодное местоположение с точки зрения транспортной доступности, а именно:

- Положение на р. Волге – на участке главного судоходного пути европейской России (предполагаемого к реконструкции), на стыке с Волго-Балтом;

- Наличие железнодорожной и автомобильных связей.

Железнодорожная магистраль обеспечивает связи со столичными городами – Москвой и Санкт-Петербургом в пределах радиуса деловых контактов (ночной переезд) и областным центром.

Автомагистрали регионального значения  Сергиев-Посад – Череповец и  Ярославль-Рыбинск обеспечивают транспортные связи с городами других регионов и областным центром:

- Сеть автомобильных дорог с твердым покрытием обеспечивает связи с областным центром (82 км),  г. Москвой (410 км), с правобережьем Верхней Волги, с наиболее крупными центрами Вологодской области;

- Расположение Рыбинска в относительной близости к г. Ярославлю и наличие хорошей транспортной связи с ним (железная и  автомобильная дороги, частота автобусного сообщения).

Потенциал местоположения определяет наличие и возможности разноаспектных посылов в развитии города. Помимо этого, более развитая социально-экономическая база города Ярославля, его транспортная инфраструктура позволяют жителям Рыбинска в настоящее время и в перспективе пользоваться социальной и транспортной инфраструктурой, образовательными учреждениями областного центра, оттягивают трудовые ресурсы Рыбинска, однако позволяют кооперироваться по отдельным направлениям экономической деятельности, в частности, в создании разноуровенной логистической системы. Административный "ресурс" областного центра, вероятно, будет несколько сдерживать развитие второго

(по численности населения) города области. Это общая ситуация для всех "вторых" городов страны.

Город Рыбинск расположен на Волго-Балтийском водном пути. В городе сосредоточены крупнейшие склады. Потребность в складских и логистических организациях сохранится.

Восточная промышленная зона примыкает к окружной автодороге города Рыбинск. Участок имеет два въезда - в западной части параллельно речке Уткашь и в восточной части. Согласно разработанной документации по автодороге данные два въезда кольцуются строительством дороги к строящемуся заводу газовых турбин и далее вдоль коридора линий электропередач.

Железнодорожные пути проходят к северу от участка проектирования. Состояние путей неудовлетворительное. Территориальная возможность восстановления функции железной дороги имеется, также имеется потребность в железнодорожных подъездных путях.

Таким образом, участок под развитие производственной зоны обеспечен всеми видами транспорта и кроме непосредственного производства продукции может быть использован с целью хранения, сортировки и перегрузки продукции.

IV. Предложения по развитию территории

Предложения по развитию территории основаны на анализе существующего положения участка: наличие зданий и сооружений, транспортные связи, наличие ограничений, особенности рельефа.

Учитывая значительную площадь проектируемой территории и, как следствие, значительные сроки ее освоения, предложенное в настоящем проекте решение позволяет создать единый комплекс (имеющий единую планировочную и инженерно-транспортную инфраструктуру) с возможностью корректировки границ участков предприятий под конкретные нужды. Кроме того, немаловажным и отвечающим общемировым тенденциям является создание единого архитектурного образа.

Основными лозунгами проекта стали "Ответим Миланской "Красной миле" зеленым российским забором" и принцип "Тетриса".

Первый принцип позволит сформировать фронт застройки и избежать разноплановых решений со стороны окружной дороги, создавая единый архитектурный образ. В участки единообразного ограждения могут быть встроены административно-бытовые здания предприятий, рекламные и инженерные конструкции. Требование по выполнению данного условия приводиться в настоящем проекте и прочей документации по планировки территории (проекте межевания, градостроительных планах участков).

Принцип "Тетриса" - условного членения на квадраты, - позволит формировать участки испрашиваемой застройщиком площади в рамках предусмотренных проектом красных линий.

Территория производственной зоны разделена на 5 кварталов по искусственным и естественным границам: трассам существующих автомобильный и железных дорог, вдоль русла ручья, вдоль существующих ниток илопровода.

Направления развития города Рыбинск согласно генеральному плану представлены в Таблице IV.1.

Таблица IV.1

| Виды хозяйственной деятельности | Направления хозяйственной деятельности |
| --- | --- |
| Научно-производственная деятельность | - укрепление материально-технической базы научно-исследовательских учреждений; разработка новых эффективных технологий; - интеграция науки, образования и производства для создания конкурентно способной наукоёмкой продукции, создание технопарка; - формирование единой информационной среды на основе современных телекоммуникационных технологий; - развитие международного сотрудничества, внешнеэкономической и инновационной деятельности; - проведение совместных комплексных научных исследований в рамках международных, федеральных и региональных программ и соглашений; - внедрение инновационных проектов, реализация которых возможна в других регионах России; - создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры: центра инновационных технологий, центров коллективного пользования, центра консалтинговых услуг; - дальнейшее развитие и совершенствование производственной базы города; - выпуск опытных образцов рыночной продукции по инновационным проектам, освоение их серийного производства; - обновление и модернизация основных производственных фондов; - дальнейшее развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции прилегающих районов; - развитие базы стройиндустрии на местном сырье; - дальнейшее развитие предприятий лёгкой и пищевой промышленности; - развитие малого предпринимательства; - организация учреждений производственного и сельскохозяйственного маркетинга |
| Транспортное обслуживание | - использование Рыбинского транспортного узла в международном сотрудничестве с возможностью подключения к Трансевропейской транспортной сети Евросоюза, составляющей основу европейской транспортной инфраструктуры; - подключение к логистической сети международного типа (программа “ТрансВОЛГА”, разработанная Волго-Вятским региональным центром логистики); - обслуживание грузовых и пассажирских перевозок, модернизация транспорта; - обслуживание внутригородских и внегородских пассажирских перевозок, совершенствование связи с Ярославлем, Москвой, Санкт-Петербургом и пр.; - совершенствование магистральной улично-дорожной сети, транспортное строительство; - развитие сети автостоянок и многоярусных гаражей; - расширение сети автосервиса; - развитие служб обеспечения транспортной деятельности, обеспечение безопасности дорожного движения |

Промышленно-транспортное конкурентоспособное развитие города возможно на базе повсеместного внедрения новых технологий, совершенствования существующих.

Потенциально город располагает возможностями для внедрения инновационных достижений ближайших крупных центров – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и др. центров Российской Федерации и зарубежья.

Развитые транспортные связи, при нахождении города в промышленно развитом регионе страны, могут позволить его промышленным предприятиям эффективно участвовать в формировании и функционировании специализированных промышленных объединениях типа холдингов.

Помимо модернизации сохранившихся промышленных предприятий, возможно создание технико-внедренческой зоны на базе ряда производств.

При создании перевалочного центра на базе логистических технологий в международных интермодальных стандартах необходимо развитие складского хозяйства, возможна и целесообразна также переработка части поступающих грузов в полуфабрикаты (метизы, столярные изделия, муку, крупу и т. п.), а также сборка изделий из полуфабрикатов и узлов.

Основанием для развития узловых функций города с участием на "своем" уровне в торгово-транспортно-логистической международно-унифицированной системе Поволжья является сочетание в городе речного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Согласно Стратегии Ярославской области, Пункту 2.9. "Территориальный аспект стратегического развития", Рыбинский муниципальный район и в частности город Рыбинск, имеют предпосылки для создания транспортно-логистических узлов.

Предпосылки, ограничения и целевые ориентиры стратегического развития муниципальных образований Ярославской области.

Таблица IV.2

| Наименование муниципального образования | Предпосылки | Ограничения | Целевые ориентиры (ведущие функции) |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Рыбинск | разнообразная научно-внедренческая и производственная база, квалифицированные трудовые и водные ресурсы, транспортный узел | жилищно-коммунальное хозяйство | многопрофильный промышленный центр (преимущественно автомобилестроение, судостроение, авиастроение с изготовлением комплектующих изделий) развивающийся на основе модернизации существующих предприятий и развития научно-технической деятельности прикладного характера (организация технико-внедренческих зон на территории города). Транспортный узел Инновационный центр |

Участки производственных площадок

Существующее положение

Участок, отведенный под разработку проекта площадью 166,48 га расположен в юго-восточной части города. Он ограничен: с севера - полосой отвода железной дороги (ветка "Рыбинск-Товарный-Склады"); с северо-востока - линией электропередачи напряжением 110 кВ и территорией строящегося завода по сборке газовых турбин; с юго-востока - линией электропередачи напряжением 110 кВ и границей городского округа; с юга - окружной автодорогой; с запада - полосой отвода существующей и проектируемой автодороги.

В направлении с запада на восток в центральной части участка проекта планировки построена часть автомобильной дороги до стоящегося завода по сборке газовых турбин.

Так же на проектируемой территории имеются инженерные сети водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и ливневой канализации, построенные для обеспечения функционирования строящегося завода.

В северо-западном углу участка расположены временные площадки различного функционального назначения, необходимые для выполнения подрядных работ при строительстве завода и цементная погрузочно-разгрузочная площадка.

Проектное решение

Согласно правилам землепользования и застройки, данная территория рассматривается для размещения объектов IV - V класса опасности, однако на данном участке возможно размещение предприятий III класса опасности с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и организацией нормативной санитарно-защитной зоны.

Западная часть территории Восточной промышленной зоны частично попадает в стометровую водоохранную зоны реки Уткашь. При освоении данных промышленных площадок необходимо выполнение комплекса мероприятий направленных на предотвращение загрязнения данного водного объекта.

Улично-дорожная сеть Восточной промышленной зоны увязана  с учетом положений генерального плана города, существующими землеотводами дорог и трассами инженерных сетей. Согласно заданию на проектирование, трасса существующего илопровода сохраняется  в пределах красных линий проектируемой дороги производственной зоны.

С целью соблюдения санитарных разрывов от промышленных объектов до существующих территорий жилой и общественно-деловой застройки,  согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в проекте предусмотрено размещение предприятий с низким классом опасности вдоль западной и южной границ территорий проекта планировки. На основании Протокола совещания рабочей группы Администрации ГО г. Рыбинск №3 от 16.07.2014 года, участки для проектирования и размещения промышленных объектов приняты в среднем площадью – 10 га.

Основные отрасли производства проектируемых предприятий: машиностроение, приборостроение, станкостроение металлообработка. Данные виды производства являются основными для промышленности города. Вновь создаваемые производственные площадки могут так же быть вспомогательными и дочерними по отношению к функционирующим промышленным предприятиям.

Вдоль западной границы проекта планировки предусмотрены территории для размещения объектов строительной и деревообрабатывающей промышленности - мебельной фабрики и домостроительного предприятия с выставочной площадкой для размещения образцов выпускаемой продукции (срубов и т. п.).

На территории  восточной промышленной зоны запроектировано два логистических центра. Существующая погрузочно-разгрузочная площадка сохраняется, вокруг нее и вдоль ветки железной дороги формируется логистический центр с автостоянками грузового транспорта, комплексом складов, станцией технического обслуживания и объектами социального назначения - гостиницей, кафе, медицинским пунктом. Разобранная железнодорожная ветка (колея 1520 мм), ведущая на существующую погрузочно-разгрузочную площадку подлежит восстановлению. Второй участок коммунально-складского назначения расположен в юго-восточном углу участка проекта планировки между окружной дорогой, линией ЛЭП 10 кВ и землеотводом проектируемой дороги (продолжение ул. Сысоевская).

Вспомогательные и опытные производства, лаборатории, конструкторские бюро и административно-бытовые объекты запроектированы вдоль строящейся дороги, южнее участка завода по сборке газовых турбин.

Помимо гостиницы, запроектированной  в составе логистического цента, в проекте предусмотрено строительство административно-офисных зданий и двух общественно-деловых и торговых центров.

Для более эффективного функционирования промышленной зоны проектом рекомендуется внесение изменений в действующие генеральный план и правила землепользования и застройки для обеспечения возможности строительства на данной территории промышленных предприятий III класса опасности и крупных торговых центров.

Объекты, предлагаемые к размещению на территории Восточной промышленной зоны г. Рыбинск приведены в Таблице IV.4.

Таблица IV.4

| № п/п | Наименование | Отрасль производства | Класс опасности | Размер СЗЗ, м | Размер участка, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА: |
| 1. | ООО «Русские газовые турбины» | Машиностроение | III | в границе участка | 20,10 | Существ. |
|  | ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР: |
| 2. | Погрузочно-разгрузочные площадки | Коммунально-складская | IV | 100 | 2,40 | 1 очередь |
| 3. | Склады | Коммунально-складская | IV | 100 | 2,12 | 1 очередь |
| 4. | Участок восстанавливаемой ж/д ветки | Коммунально-складская | IV | 100 | 1,29 | 2 очередь |
| 5. | Склады и гаражи большегрузного транспорта | Коммунально-складская | V | 50 | 3,94 | 2 очередь |
| 6. | Стоянка |  | V | 50 |  | 2 очередь |
| 7. | Погрузочно-разгрузочная площадка | Коммунально-складская | IV | 100 | 2,36 | 2 очередь |
| 8. | Многоуровневые склады | Коммунально-складская | IV | 100 | 3,36 | 1 очередь |
| 9. | Административно-офисное здание логистического центра | - | - | - | 2,09 | 2 очередь |
| 10. | Кафе, гостиница, медицинский пункт | - | - | - |  | 2 очередь |
| 11. | Склады многоуровневые | Коммунально-складская | IV | 100 | 6,45 | 3 очередь |
| 12. | Административный корпус |  | - | - |  | 3 очередь |
|  | ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: |
| 13. | Выставочная площадка предприятия домостроения | Строительная, деревообрабатывающая | V | 50 | 3,02 | 1 очередь |
| 14. | Административный корпус | - | V | 50 |  | 1 очередь |
| 15. | Деревообрабатывающий цех | Строительная, деревообрабатывающая | IV | 100 | 9,37 | 1 очередь, 2 очередь |
| 16. | Производственные цеха мебельной фабрики | Строительная, деревообрабатывающая | IV | 100 |  |  |
| 17. | Склады | Строительная, деревообрабатывающая | IV | 100 |  |  |
| 18. | Административно-бытовой корпус | Строительная, деревообрабатывающая | - | - |  |  |
| 19. | Проходная | Строительная, деревообрабатывающая | - | - |  |  |
|  | ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, СТАНКОСТРОЕНИЯ, ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ: |
| 20. | Промышленное предприятие | Приборостроение | IV | 100 | 8,89 | Перспектива |
| 21. | Промышленное предприятие | Машиностроение | III | 300 | 9,32 | Перспектива |
| 22. | Промышленное предприятие | Приборостроение | IV | 100 | 12,10 | 3 очередь |
| 23. | Промышленное предприятие | Приборостроение | IV | 100 | 8,04 | 3 очередь |
| 24. | Промышленное предприятие | Машиностроение | III | 300 | 11,37 | 2 очередь |
| 25. | Промышленное предприятие | Машиностроение, металлообработка | III | 300 | 10,22 | 2 очередь |
| 26. | Промышленное предприятие | Машиностроение, металлообработка | IV | 100 | 9,46 | 1 очередь |
|  | ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ: |
| 27. | Административно-офисное здание | - | - | - | 0,61 | 1 очередь |
| 28. | Общественно-деловой и торговый центр | - | - | - | 1,23 | 1 очередь |
| 29. | Общественно-деловой и торговый центр | - | - | - | 3,03 | перспектива |
| 30. | Административно-офисное здание | - | - | - | 0,66 | перспектива |
| 31. | Административ-ные здания, конструкторские бюро, лаборатории, опытные производства | - | V | 50 | 4,61 | 1 очередь |
| 32. | Административ-ные здания, конструкторские бюро, лаборатории, опытные производства | - | V | 50 | 4,09 | 2 очередь |
|  | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: |
| 33. | Электрическая подстанция | энергетическая | - | в границе участка | 0,41 | 1 очередь |

Распределение территорий по периодам освоения представлены в таблице IV.5.

Таблица IV.5

| № п/п | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь (5 лет) | 2 очередь (10 лет) | 3 очередь (20 лет) | Перспектива (30 – 40 лет) |
| 1. | Территории коммунально-складских предприятий | 7,88 га | 17,56 га | 17,56 га | 24,01 га |
| 2. | Территории предприятий машиностроения, станкостроения и приборостроения | 9,46 га | 31,05 га | 31,05 га | 40,37 га |
| 3. | Территории предприятий приборостроения | - | - | 20,14 га | 29,03 га |
| 4. | Территории предприятий строительной и деревообрабатывающей промышленности | 7,86 га | 12,39 га | 12,39 га | 12,39 га |
| 5. | Территории общественно-деловых зон и территории вспомогательных производств | 6,45 га | 10,54 га | 10,54 га | 14,23 га |
| 6. | Электрическая подстанция | 0,41 га | 0,14 га | 0,41 га | 0,41 га |
|  | ВСЕГО: | 32,06 га | 71,95 га | 92,09 га | 120,44 га |
| 7. | Протяженность улично-дорожной сети (в пределах красных линий кварталов)* | 1,78 км | 4,74 км | 6,31 км | 7,04 км |
| 8. | Ориентировочная численность работающих (при показателе 100 чел. на 1 га) | 3206 чел. | 7195 чел. | 9209 чел. | 12044 чел. |

*включая 0,88 км существующей улично-дорожной сети

Плотность застройки

Плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади занятой веером железнодорожных путей.

Согласно Приложению 11 региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области, рекомендуемые показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий составляют:

- для электротехнической промышленности - от 45 до 60%;

- для радиопромышленности - от 50 до 55 %;

- для электронной промышленности - от 50 до 60%;

- для станкостроения - от 50 до 52%;

- для приборостроения - 50%;

- для строительного и дорожного машиностроения - от 50 до 63 %;

- для машиностроения - от 55 до 57 %;

- для промышленности строительных материалов - от 40 до 60%.

Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно технически, энергетические и другие установки эстакады и  галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

Подсчет площадей занимаемых зданиями и сооружениями производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей занимаемых галереями и эстакадами в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

Объекты на период строительства промышленной зоны

В процессе освоения территории площадки под размещение временных объектов различного назначения, необходимых для выполнения строительных работ, следует на первую очередь в районе существующей погрузочно-разгрузочной площадки в северной части проекта планировки, на расчетный срок на свободных территориях вдоль дорог.

Транспортная инфраструктура

Восточная промышленная зона равноценно обеспечена как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

Железнодорожный транспорт представлен веткой, идущей вдоль северной границы проекта  планировки, автомобильный - окружной автодорогой, идущей вдоль южной границы проекта планировки и существующей улично-дорожной сетью. Логистические центры запроектированы в противоположных частях территории: северный - на пересечении существующей автомобильной дороги и действующей ж/д путями, южный - примыкает к окружной дороге. Связь между двумя логистическими центрами будет осуществляться по кратчайшему пути - диагональной дороге, идущей вдоль трассы илопровода.

Каркас улично-дорожной сети разработан в соответствии с Генеральным планом г.Рыбинска и представлен как существующими так и проектируемыми трассами. В рамках территории проекта планировки, в соответствии с Генеральным планом г.Рыбинска проходят существующие и проектируемые магистрали районного значения.

В северной части, выше территории проекта планировки, проходит магистраль общегородского значения – Ярославский тракт, с южной стороны  - примыкает Окружная дорога (дорога 2 категории) с выездами на  города Тутаев, Ярославль, Москву, Пошехонье, Череповец, Санкт-Петербург, и судоверфь. Магистральными улицами районного значения, согласно утвержденному генеральному плану города являются: улица, идущая вдоль реки Уткашь, ул. Сысоевская и частично построенная улица ведущая к существующему заводу ООО "Русские газовые турбины".

Параллельно окружной дороге заложено строительство дублирующего проезда и автостоянок с целью исключения выезда транспорта из промышленных предприятий на автодорогу 2 категории. Вдоль трассы существующего илопровода, с учетом его охранной зоны, запроектирована улица шириной 38 м, связывающая участки логистических центров.

Ширина в красных линиях магистральной улицы районного значения (частично построенной до существующего завода), принята равной 72 м  на основании существующего кадастрового деления под проект дороги, участка завода по производству газовых турбин, землеотводов под существующие и проектируемые инженерные сети.

Проектируемое продолжение улицы Сысоевская в границе проекта планировки принято равным в красных линиях 64 м, с учетом земельного участка дороги, а так же землеотвода под строительство газопровода высокого давления и ГРП.

Ширина дорог Восточной промышленной зоны принята исходя из ширины одной полосы движения равной 4 м, с учетом ширины обочин, тротуаров, стоянок, а также существующих и проектируемых инженерных сетей (с обеспечением установленных нормами технологического разрыва для инженерных коммуникаций).

Ширина улично-дорожной сети в пределах красных линий составляет 24, 25, 38, 40 м,  с учетом размещения существующих и проектируемых сетей, тротуаров, озеленения территории.

Ширина подъездов и проездов по территории предприятий принята равной 6 м (твердого покрытия) согласно требований ФЗ РФ №69 «О пожарной безопасности».

Ширина проезжей части дорог принята равной - 8 м.

Вдоль основных направлений движения заложено строительство совмещенной вело-пешеходной дорожки шириной 2,5 м.

Согласно действующим нормам каждое предприятие имеет не менее 2 выездов со своей территории. Ширина ворот автомобильных въездов на земельный участок предприятия принимается по наибольшей ширине используемого автотранспорта плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для ж/д  въездов - не менее 4,9 м. Выбор вида внутриобъектного транспорта должен производиться на основе технико-экономических сравнений различных вариантов с учетом организации единого транспортного процесса с передачей перерабатываемых материалов от мест складирования к местам потребления одними и теми же транспортными средствами, минуя перегрузку с межцехового транспорта на внутрицеховой.

Стоянки автотранспорта расположены вдоль дорог  и в предзаводских зонах предприятий.

Площадь парковочных мест проектируемой Восточной промышленной зоны составляет 9,12 га без учета проездов.

Площадь парковочных мест для легковых автомобилей – 6,27 га (4193 машино-мест), грузовых – 2,85 га (341 машино-мест).

Уровень автомобилизации на расчётный период для ярославской области составляет 200-250 легковых автомобилей на 1000 жителей, на перспективу - принимается 300-350 легковых автомобилей с учётом динамики уровня автомобилизации.

Кольцевой маршрут общественного транспорта будет заходить на территорию Восточной промышленной зоны на севере с Ярославского тракта, далее на восток по новой автодороге вдоль завода по производству газовых турбин, затем на юг по проектируемому продолжению ул. Сысоевская, по дублеру и далее на север воль реки Уткашь обратно на Ярославский тракт. Расстояния между остановками общественного транспорта составляет 400 - 600 м, согласно действующих норм. Автобусные остановки должны быть оборудованы остановочными площадками и павильонами, переходно-скоростными полосами, знаками сервиса и другими элементами в соответствии с ОСТ 2185.1.002-2003 "Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования". От посадочных площадок в направлении основных потоков пассажиров запроектированы пешеходные дорожки до тротуаров.

Зеленые насаждения запроектированы вдоль дорог в пределах улично-дорожной сети на участках со сложным рельефом местности, около общественно-деловых и торговых объектов, а так же на земельных участках самих предприятий.

Планировочная организация рельефа

При проектировании вертикальной планировки следует предусматривать наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемого участка.

На площадках предприятий и территориях промышленных узлов необходимо предусматривать снятие (как в насыпи, так и выемке), складирование и временное хранение плодородного слоя почвы, где он не будет нарушен, загрязнен, подтоплен или затоплен при производстве строительных работ или при эксплуатации предприятий, зданий или сооружений. Условия хранения и порядок использования снятого плодородного слоя почвы определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Уклоны поверхности площадки надлежит принимать не менее 0,003 и не более 0,05 для глинистых грунтов; 0,03 —для песчаных грунтов; 0,01 —для грунтов легкоразмываемых (лесс, мелкие пески) и 0,03 — для вечномерзлых грунтов.

Проектом предусмотрена закрытая сеть дождевой канализации как в пределах красных линий улично-дорожной сети, так и на территориях самих предприятий.

При необходимости применения на площадках предприятий открытой сети водоотвода наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения следует принимать: ширина по дну - 0,3 м, глубина - 0,4 м.

При выполнении вертикальной планировки площадок предприятий и промышленных узлов допускается использовать устойчивые не гниющие и не подвергающиеся распаду отходы производства, если они не являются агрессивными для подземных сооружений и древесных насаждений.

При размещении промышленных узлов в сложных топографических условиях отдельные предприятия промышленного узла при соответствующем технико-экономическом обосновании могут размещаться частично или полностью в местах подсыпаемого или срезаемого грунта с обеспечением, как правило, баланса земляных масс по узлу в целом.

Уровень полов первого этажа зданий должен быть, как правило, выше планировочной отметки примыкающих к зданиям участков не менее чем на 15 см. Отметка пола подвальных или иных заглубленных помещений должна быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м. При необходимости устройства этих помещений с отметкой пола ниже указанного уровня грунтовых вод следует предусматривать гидроизоляцию помещений или понижение уровня грунтовых вод. При этом необходимо учитывать возможность подъема уровня грунтовых вод во время эксплуатации предприятия.

В случае необходимости отвода воды вдоль зданий при отсутствии тротуаров следует предусматривать устройство лотков около отмостки.

В рамках проекта сохраняются пруды:  3 водосборных пруда в южной части территории расположенные вдоль окружной автодороги, 1 - в западной части.

V. Охрана окружающей среды

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды от производственных объектов устанавливается санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В соответствии с Протоколом  совещания и.о. Главы городского округа город Рыбинск по рассмотрению предпроектных предложений планировочного решения Восточной промышленной зоны №31 от 30.07.2014 года предлагается  строительство предприятий III класса опасности  в центральной и восточной частях промышленной зоны как в наиболее удаленных о жилой и общественной застройки, вне водоохраной зоны р. Уткашь (требуется внесение изменений в разработанную градостроительную документацию – Генеральный план г.Рыбинск, Правила землепользования и застройки).

Размеры санитарно-защитных зон приняты согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ввиду отсутствия установленных параметров (отсутствие с техническом задании на проектирование конкретных параметров размещаемых производств), технико-экономических показателей,  размещаемых производств. Профили производственных предприятий определены в соответствии с основными развивающимися на территории города отраслями производств и сопутствующих им предприятий. Размеры санитарно-защитной зоны для проектируемых объектов представлены в таблице IV.4 данной пояснительной записки.

Для групп промышленных предприятий или промышленного узла устанавливается единая санитарно-защитная зона с учётом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

Санитарно-защитные зоны проектируемых промышленных и коммунально-складских предприятий не выходят за границу ГО г. Рыбинск.

Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. Для действующих предприятий проект санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

Озеленение улично-дорожной сети входит в озеленение санитарно-защитных зон производственных площадок.

В пределах санитарно-защитных зон не допускается размещать:

- жилые здания;

- дошкольные образовательные учреждения;

- общеобразовательные учреждения;

- учреждения здравоохранения и отдыха;

- спортивные сооружения;

- другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства;

- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- участки предприятий, на продукцию которых может быть оказано негативное воздействие выбросами и неблагоприятными физическими факторами в пределах санитарно-защитных зон.

Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой зоны без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

VI. Инженерная инфраструктура

## Водоснабжение

Существующее положение

В границах проекта планировки Восточной промышленной зоны существующие сети водоснабжения представлены водопроводом Ø 250 мм. Данные сети обеспечивают водой завод ООО «Русские газовые турбины».

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и укрупненных норм водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности.

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения по проекту планировки восточной промышленной зоны зависят от отрасли производства и составляют:

- на первую очередь – 1222,5 м3/сутки;

- на вторую очередь – 1930,2  м3/сутки

- на третью очередь –  2127,2 м3/сутки

- на расчётный срок –  2755,0 м3/сутки.

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения представлены в таблице VI.1.1.

Проектное решение

Водоснабжение объектов проекта планировки Восточной промышленной зоны выполнено на основании технических условий, выданных  Муниципальным унитарным предприятием городского округа город Рыбинск «Водоканал» от 08.07.2014г.

Система водоснабжения объектов промышленной зоны войдет в  единую систему водоснабжения города: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения. В связи с этим административных и промышленных зданиях предусматриваются мероприятия по внутреннему пожаротушению.

Водоснабжение питьевой водой проектируемого микрорайона будет осуществляться от комплекса водопроводных сооружений ОСВ-2. Исходной водой для водоподговки является вода Рыбинского водохранилища. Водоподготовка производится по двухступенчатой схеме с использованием реагентов: аммиачная селитра, коагулянт-сернокислый алюминий, флокулянт, хлор. Перед подачей питьевой воды в разводящую водопроводную сеть производится обеззараживание УФ-облучением. Питьевая вода, подаваемая в разводящую водопроводную сеть, соответствует нормативам по всем показателям качества.

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения.

Таблица V1.1.1

| № п.п | Наименование потребители | Ед. изм. | 1-я очередь строительства | 2-я очередь строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол. | Водопотребле-ние | Водоотведение | Безвозвратные потери м3/сут | В септик, жижесборник м3/сут | Кол. | Водопотребление | Водоотведение | Безвоз-врат- ные потери м3/сут | В септик,жиже-сборник м3/сут |  |
|  |  |  |  | Норма потр. м3/сут | Суточн. расход м3/сут | Норма отвед. м3/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  | Норма потр. м3/сут | Суточн. расход м3/сут | Норма отвед. м3/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  |
|  | Промышленная зона | Га | 32,06 |  |  |  |  |  |  | 71,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территории коммунально-складских предприятий | Га | 7,88 | 10 | 78,8 | 5 | 39,4 |  |  | 17,56 | 10 | 175,6 | 5 | 87,8 |  |  |  |
| 2 | Территории промышленные предприятия машиностроения и металлообработки | Га | 9,46 | 20 | 189,2 | 15 | 141,9 |  |  | 31,04 | 20 | 620,8 | 15 | 465,6 |  |  |  |
| 3 | Территории промышленных предприятий приборостроения | Га | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 4 | Территории предприятий строительной и деревообрабатывающей промышленности | Га | 7,86 | 14 | 110,04 | 8 | 62,88 |  |  | 12,39 | 14 | 173,46 | 8 | 99,12 |  |  |  |
| 5 | Территории общественно-деловых зон и территории вспомогательных производств | Га | 6,45 | 15 | 96,75 | 12 | 77,4 |  |  | 10,54 | 15 | 158,1 | 12 | 126,48 |  |  |  |
| 6 | Пожаротушение |  |  |  | 729 |  |  |  |  |  |  | 729 |  |  |  |  |  |
| 7 | Полив территорий | м3 | 6000 | 3 | 18 |  |  |  |  | 24440 | 3 | 73,3 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 1222,59 |  | 321,58 |  |  |  |  | 1930,26 |  | 779,0 |  |  |  |

| № п.п | Наименование потребители | Ед. изм. | 3-я очередь строительства | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол. | Водопотребле-ние | Водоотведение | Безвозвратные потери м3/сут | В септик, жижесборник м3/сут | Кол. | Водопотребление | Водоотведение | Безвоз-врат- ные потери м3/сут | В септик,жиже-сборник м3/сут |  |
|  |  |  |  | Норма потр. м3/сут | Суточн. расход м3/сут | Норма отвед. м3/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  | Норма потр. м3/сут | Суточн. расход м3/сут | Норма отвед. м3/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  |
|  | Промышленная зона | Га | 92,12 |  |  |  |  |  |  | 120,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территории коммунально-складских предприятий | Га | 17,56 | 10 | 175,6 | 5 | 87,8 |  |  | 24,01 | 10 | 240,1 | 5 | 120,05 |  |  |  |
| 2 | Территории промышленные предприятия машиностроения и металлообработки | Га | 31,04 | 20 | 620,8 | 15 | 465,6 |  |  | 40,36 | 20 | 807,2 | 15 | 605,4 |  |  |  |
| 3 | Территории промышленных предприятий приборостроения | Га | 20,18 | 16 | 322,88 | 10 | 201,8 |  |  | 29,07 | 16 | 465,12 | 10 | 290,7 |  |  |  |
| 4 | Территории предприятий строительной и деревообрабатывающей промышленности | Га | 12,39 | 14 | 97,38 | 8 | 99,12 |  |  | 12,39 | 14 | 173,46 | 8 | 99,12 |  |  |  |
| 5 | Территории общественно-деловых зон и территории вспомогательных производств | Га | 14,23 | 15 | 67,98 | 12 | 126,48 |  |  | 14,23 | 15 | 213,45 | 12 | 170,76 |  |  |  |
| 6 | Пожаротушение |  |  |  | 729 |  |  |  |  |  |  | 729 |  |  |  |  |  |
| 7 | Полив территорий | м3 | 37860 | 3 | 113,58 |  |  |  |  | 42240 | 3 | 126,7 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 2127,22 |  | 1286,03 |  |  |  |  | 2755,03 |  | 1286,03 |  |  |  |

Точкой подключения является насосная станция III подъёма, построена в 1985 году для водоснабжения птицефабрики и жилого поселка Ермаково. (Ярославский тракт, д. 120а). Для увеличения производительности насосной станции необходимо выполнить её реконструкцию и переложить водоводы, подающие воду на насосную станцию для увеличения их пропускной способности.

Водопроводные сети

Для подачи воды питьевого качества проектируются водопроводные сети, которые подключаются к существующим сетям водопровода.

Водоводы от водозаборных сооружений до потребителей рассчитаны на пропуск хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного расходов воды.

Магистральные сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ  по ГОСТ 18599-2001. Тупиковые участки и подводки к зданиям также приняты из полиэтиленовых труб.

Для стабильной подачи воды потребителям и снижения потерь напора в водопроводных сетях предусматривается закольцовка участков сети водоснабжения.

Проектом предусматриваются вводы водопровода непосредственно в здания проекта планировки с устройством электронных водомерных узлов. В зданиях повышенной этажности предусмотрено устройство местных насосных установок для обеспечения требуемого напора.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

Прокладка водоводов – подземная, на глубине ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры на 50 см и составляет 1,8–1,6 м. Тип основания под трубы принимается в зависимости от несущей способности грунта и величины нагрузок. В основном основание – естественное,  с песчаной подушкой толщиной 100 мм.

Состав сооружений систем водоснабжения представлен ниже в таблице VI.1.2.

Противопожарные мероприятия

Количество одновременных пожаров в населенных пунктах определено по табл.5  СНиП 2.04.02 – 84.  При численности населения  на расчетный срок  до 200 тысяч человек количество одновременных пожаров равное трём.

Наружное пожаротушение объектов микрорайона предусматривается от автонасосов пожарных машин и гидрантов, установленных на сети водопровода. Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов.

Состав сооружений

Таблица VI.1.2.

| № | Наименование | Первая очередь | Вторая очередь | Третья очередь | Расчётный срок, в т.ч I,II,III очереди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ диаметром 710мм, пог. м | 1700 | 1800 | - | 5500 |
| 2. | Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ диаметром 550мм, пог. м | 550 | - | 1600 | 2650 |
| 3. | Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ диаметром 250мм, пог. м | 650 | - | - | 650 |

## Водоотведение

Существующее положение

Вдоль северной границы проекта планировки Восточной промышленной зоны  проходят сети водоотведения Ø 250 мм существующего завода ООО «Русские газовые турбины».

Существующий илопровод Ø 250 мм в две ветки пересекает участок проекта планировки с юго – востока на северо – запад.

Нормы и объёмы водоотведения

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в  таблице XIII. 8.1.2 раздела «Водоснабжение».

Количество бытовых сточных вод, подлежащих отведению и биологической очистке, составит:

- на первую очередь – 321,5 м3/сутки;

- на вторую очередь – 779,0  м3/сутки

- на третью очередь –  980,8 м3/сутки

- на расчётный срок –  1286,0 м3/сутки.

Проектное решение

Водоотведение проектируемого проекта планировки промышленной зоны выполнено на основании технических условий, выданных  Муниципальным унитарным предприятием городского округа город Рыбинск «Водоканал» от 08.07.2014г.

Проектом принята полная раздельная система канализации. Полная раздельная система водоотведения имеет две закрытые водоотводящие сети, одна – для отведения бытовых и производственных стоков, вторая – для отвода дождевых сточных вод. По данной схеме предусматривается отвод сточных вод от производственных и административных зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией по самотечным линиям на проектируемую канализационную насосную станцию и далее по напорным трубопроводам – в городскую сеть.

Трасса илопровода сохраняется в пределах улично-дорожной сети. Отвод поверхностного стока осуществляется на проектируемые локальные очистные сооружения производительностью 280 м3/сутки.

Очистка сточных вод от зданий будет осуществляться на городских сооружениях канализации, расположенных в посёлке Копаево проектной производительностью 80 м3/сутки. Фактический приток за 2013 год составил 93,0 тыс.м3/сутки. Механическая очистка сточных вод производится в песколовках и горизонтальных первичных отстойниках, биологическая очистка – в аэротенках по традиционной схеме и во вторичных отстойниках. Обезвоживание образующихся осадков в цехе механического обезвоживания осадков с применением фильтр - прессов, в качестве резерва используются иловые поля. Обеззараживание очищенных сточных вод производится хлорированием. Обеззараженные и очищенные сточные воды сбрасываются через рассеивающий выпуск в реку Волгу. В связи с устаревшей технологией очистки, перегрузкой по гидравлической нагрузке и значительным износом части сооружений и коммуникаций, обеспечить степень очистки сточных вод до достижения требований предельно-допустимого сброса на существующих сооружениях невозможно. Схемой водоотведения городского округа Рыбинск на период 2014-2023 годы предусмотрена реконструкция очистных сооружений канализации с увеличением производительности.

Трассировка сетей произведена с учетом рельефа местности, возможного максимального охвата канализируемой территории самотечными линиями при наименьших глубинах заложения.

Канализационная насосная станция

Сточные воды, которые самотеком отвести невозможно, отводятся по самотечным линиям на проектируемую канализационную насосную станцию колодцевого типа – КНС (проект КНС ТП 945-1-3.2010).

Максимальный суточный объём сточных вод, поступающих на КНС,  составит 1286,0 м3/сут;

максимальный часовой расход сточных вод составит:

qчас. мах = Кч. мах  х Q сут.мах / 24; Кч. мах = 1,2 х2,75 = 3,3;

qчас. мах = 1286,0/24 х 3,3 = 176,8 м3/час;

К установке на КНС принимаются  погружные насосы марки Грундфос SEV80.80.110.2 производительностью до 60 м3/ч, напором до 30 м с регулируемой подачей; двигатель мощностью 5,5 кВт (два – рабочих, два – резервных).

От КНС сточные воды напорным трубопроводам диаметром 450 мм направляются в колодец гаситель напора городской системы водоотведения.

Сети канализации

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из пластиковых безнапорных (ПНД) труб по ТУ 2248-002-50930589-2005 диаметром 350-500 мм. Напорные сети бытовой канализации предусматриваются из пластиковых напорных (ПВХ) труб по ГОСТ 28117-89  диаметром 110 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35-50 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Состав сооружений канализации

Таблица VI.1.3

| № | Наименование | Первая очередь | Вторая очередь | Третья очередь | Расчётный срок, в т.ч I,II,III очереди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Самотечные магистральные сети водоотведения из полиэтиленовых труб ПЭ диаметром 500мм, пог. м | 1850 | 990 | - | 2840 |
| 2. | Самотечные магистральные сети водоотведения из полиэтиленовых труб ПЭ диаметром 400мм, пог. м | - | - | 1350 | 2350 |
| 3. | Напорные магистральные сети водоотведения из полиэтиленовых труб ПЭ диаметром 450мм, пог. м | 1300 | - | - | 1300 |
| 4. | Строительство КНС(канализационной насосной станции), шт. | 1 | - | - | 1 |
| 5. | Самотечные магистральные сети ливневой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ диаметром 600мм, пог. м | 2050 | 1800 | 1300 | 6400 |
| 6. | Строительство ЛОС (локальных очистных сооружений),шт. | 1 | - | - | 1 |

## Теплоснабжение

Существующее положение

На момент разработки проекта планировки промышленной зоны в г. Рыбинск Ярославской области, централизованные сети теплоснабжения отсутствуют.

Источник теплоснабжения является котельная МУП «Теплоэнерго» -«Сельхозхимия», имеющая резерв мощности 4,0 Гкал/ч. Данного резерва недостаточно для обеспечения централизованного теплоснабжения производственных и административных зданий проекта планировки

Проектное решение

Раздел «Теплоснабжение» выполнен на основании технических условий, задания на разработку схемы теплоснабжения и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Принятые проектные решения обеспечивают бесперебойное и безопасное теплоснабжение объектов и возможность оперативного ремонта.

Проектом предусматривается децентрализованное теплоснабжение проектируемых объектов проекта планировки от автономных источников теплоты, работающих на природном газе.

В качестве источников теплоты для административных и общественных зданий, а так же для покрытия нагрузок горячего водоснабжения цехов предусматривается применение автоматизированных систем индивидуального теплоснабжения с использованием газовых теплогенераторов одноконтурного типа, для теплоснабжения производственных корпусов предусматривается использование стационарных воздухонагревателей наружного исполнения, работающих на природном газе. Теплопроизводительность воздухонагревателей, их количество, определяется по сумме максимальных нагрузок на отопление и вентиляцию. Фактическая мощность теплогенераторов и места их размещения принимается при рабочем проектировании.

Воздухонагреватели рекуперативного типа выполняются либо в виде двух блоков с приставным блоком вентилятора, либо в виде единого блока со встроенным вентилятором. При работе обеспечивается широкий диапазон теплопроизводительности: от 45 до 2000 кВт. Воздухонагреватели могут применяться в составе приточной вент.установки и вариантах исполнения: горизонтальное, вертикальное, для внутреннего или наружного размещения. Подача нагретого воздуха может осуществляться через систему воздуховодов, а также через специально устанавливаемые жалюзи непосредственно в обогреваемое помещение. Воздухонагреватели могут работать как на приточном так и рециркуляционном воздухе или их смесях.

Расчетные показатели теплопотребления

Тепловые потоки для жилых зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети» в зависимости от удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

|  | продолжительность отопительного периода, сут/год. | 221 |
| --- | --- | --- |
|  | температура наиболее холодной пятидневки обеспеч-ю 0,92°С | -31 |
|  | средняя температура воздуха для периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной +8,0 гр.С., °С | -4,0 |
|  | усредненная температура внутреннего воздуха для отапливаемых жилых зданий, °С | 20 |

Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*, удельные тепловые характеристики по данным методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий». Изд.4 М.2002.ГУП Академия ком.хоз. им.К.Д.Панфилова.

Результаты расчётов тепловых нагрузок по срокам строительства представлены в табличных формах и приведены ниже.

Расчетные тепловые нагрузки по объектам 1-очереди строительства

Таблица VI.1.4

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ | № по г/п | РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ (1-ОЧЕРЕДЬ СТР-ВА) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление: Qо.р. = альфа х Vнар х qо х (tв - tн.р.) х (1+Ки.р.) |
|  |  |  | на вентиляцию: Qв.р. = Vнар х qв х (tв - tн.р.) |
|  |  |  | a | Fзд | hзд | Vнар | qот | qвент | tвн | Ки.р. | Qо.р. | Qв.р. |
|  |  |  |  | м2 | м | м3 | ккал ч0См3 | ккал ч0См3 | гр.С |  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Склад | 3 | 0,99 | 1872 | 6 | 11232 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,29 | 0,24 |
| 2 | Склад | 3 | 0,99 | 2448 | 6 | 14688 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,38 | 0,31 |
| 3 | Склад | 3 | 0,99 | 1386 | 6 | 8316 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,21 | 0,18 |
| 4 | Склад | 3 | 0,99 | 630 | 6 | 3780 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,10 | 0,08 |
| 5 | Общественно-деловой и торговый центр | 28 | 0,99 | 4624 | 10 | 46240 | 0,32 | 0,16 | 20 | 0,073 | 0,80 | 0,38 |
| 6 | Многоуровневый склад | 8 | 0,99 | 7331 | 10 | 73310 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,072 | 1,90 | 1,55 |
| 7 | Административно-офисное здание | 27 | 0,99 | 1187 | 10 | 11870 | 0,35 | 0,3 | 20 | 0,073 | 0,23 | 0,18 |
| 8 | Административный корпус предприятия домостроения | 14 | 0,99 | 1000 | 10 | 10000 | 0,35 | 0,3 | 20 | 0,073 | 0,19 | 0,15 |
| 9 | Деревообрабатывающий цех | 15 | 0,99 | 6876 | 14 | 96264 | 0,47 | 0,4 | 18 | 0,081 | 2,37 | 1,89 |
| 10 | Производственные цеха мебельной фабрики | 16 | 0,99 | 10560 | 14 | 147840 | 0,47 | 0,4 | 18 | 0,081 | 3,64 | 2,90 |
| 11 | Административные здания, конструкторские бюро, лаборатории, опытные производства | 31 | 0,99 | 18142 | 10 | 181420 | 0,29 | 0,25 | 20 | 0,073 | 2,85 | 2,31 |
| 12 | Производственный корпус машиностр-е | 26 | 0,99 | 13736 | 14 | 192304 | 0,44 | 0,36 | 18 | 0,081 | 4,44 | 3,39 |
| 13 | Производственный корпус машиностр-е | 26 | 0,99 | 25707 | 14 | 359898 | 0,44 | 0,36 | 18 | 0,081 | 8,30 | 6,35 |
|  | ВСЕГО на 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,70 | 19,91 |

Расчетные тепловые нагрузки по объектам 2-очереди строительства

Таблица VI.1.5

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ | № по г/п | РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ (2-ОЧЕРЕДЬ СТР-ВА) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление: Qо.р. = альфа х Vнар х qо х (tв - tн.р.) х (1+Ки.р.) |
|  |  |  | на вентиляцию: Qв.р. = Vнар х qв х (tв - tн.р.) |
|  |  |  | a | Fзд | hзд | Vнар | qот | qвент | tвн | Ки.р. | Qо.р. | Qв.р. |
|  |  |  |  | м2 | м | м3 | ккал ч0См3 | ккал ч0См3 | 0С |  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Объекты 1 очереди строительства |  |  | 95499 |  | 1157162 |  |  |  |  | 25,70 | 19,91 |
| 2 | Склад гаражи | 5 | 0,99 | 3024 | 6 | 18144 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,47 | 0,38 |
| 3 | Склад гаражи | 5 | 0,99 | 2736 | 6 | 16416 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,42 | 0,35 |
| 4 | Склад гаражи | 5 | 0,99 | 2592 | 6 | 15552 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,40 | 0,33 |
| 5 | Кафе, гостиница, медицинский пункт | 10 | 0,99 | 2946 | 10 | 29460 | 0,32 | 0,65 | 20 | 0,073 | 0,51 | 0,98 |
| 6 | Административное здание логистического центра | 9 | 0,99 | 1214 | 10 | 12140 | 0,29 | 0,25 | 20 | 0,073 | 0,19 | 0,15 |
| 7 | Производственные цеха мебельной фабрики | 16 | 0,99 | 4320 | 14 | 60480 | 0,47 | 0,4 | 20 | 0,082 | 1,55 | 1,23 |
| 8 | Административно-бытовой корпус | 18 | 0,99 | 1296 | 10 | 12960 | 0,29 | 0,25 | 20 | 0,073 | 0,20 | 0,17 |
| 9 | Проходная | 19 | 0,99 | 384 | 3 | 1152 | 1,4 | 1,2 | 18 | 0,054 | 0,08 | 0,07 |
| 10 | Склады | 17 | 0,99 | 3925 | 6 | 23550 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,61 | 0,50 |
| 11 | Склады | 17 | 0,99 | 1584 | 6 | 9504 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,24 | 0,20 |
| 12 | Склады | 17 | 0,99 | 1584 | 6 | 9504 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,24 | 0,20 |
| 13 | Склады | 17 | 0,99 | 1584 | 6 | 9504 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,24 | 0,20 |
| 14 | Административный корпус приборостр-е | 32 | 0,99 | 18000 | 10 | 180000 | 0,29 | 0,25 | 18 | 0,072 | 2,71 | 2,21 |
| 15 | Производственный корпус машиностр-е | 25 | 0,99 | 15960 | 14 | 223440 | 0,44 | 0,36 | 18 | 0,081 | 5,16 | 3,94 |
| 16 | Производственный корпус машиностр-е | 25 | 0,99 | 15960 | 14 | 223440 | 0,44 | 0,36 | 18 | 0,081 | 5,16 | 3,94 |
| 17 | Производственный корпус машиностр-е | 24 | 0,99 | 23370 | 14 | 327180 | 0,44 | 0,36 | 18 | 0,081 | 7,55 | 5,77 |
| 18 | Производственный корпус машиностр-е | 24 | 0,99 | 15722 | 14 | 220108 | 0,44 | 0,36 | 18 | 0,081 | 5,08 | 3,88 |
|  | ВСЕГО на 2 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,51 | 44,41 |

Расчетные тепловые нагрузки по объектам расчетного срока строительства

Таблица VI.1.6.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ | № по г/п | РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК СТР-ВА) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление: Qо.р. = альфа х Vнар х qо х (tв - tн.р.) х (1+Ки.р.) |
|  |  |  | на вентиляцию: Qв.р. = Vнар х qв х (tв - tн.р.) |
|  |  |  | a | Fзд | hзд | Vнар | qот | qвент | tвн | Ки.р. | Qо.р. | Qв.р. |
|  |  |  |  | м2 | м | м3 | ккал ч0См3 | ккал ч0См3 | гр.С |  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Объекты 2 очереди строительства |  |  | 211700 |  | 2549696 |  |  |  |  | 56,51 | 44,41 |
| 2 | Производственный цех приборостроение | 22 | 0,99 | 12862 | 14 | 180068 | 0,3 | 0,2 | 20 | 0,082 | 2,95 | 1,84 |
| 3 | Производственный цех приборостроение | 22 | 0,99 | 30200 | 14 | 422800 | 0,3 | 0,2 | 20 | 0,082 | 6,93 | 4,31 |
| 4 | Производственный цех приборостроение | 23 | 0,99 | 29151 | 14 | 408114 | 0,29 | 0,25 | 20 | 0,082 | 6,47 | 5,20 |
| 5 | Проходная | 19 | 0,99 | 384 | 3 | 1152 | 1,4 | 1,2 | 18 | 0,054 | 0,08 | 0,07 |
| 6 | Склад | 11 | 0,99 | 4896 | 6 | 29376 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,75 | 0,62 |
| 7 | Склад | 11 | 0,99 | 5900 | 6 | 35400 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,91 | 0,75 |
| 8 | Склад | 11 | 0,99 | 3600 | 6 | 21600 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,56 | 0,46 |
| 9 | Склад | 11 | 0,99 | 3600 | 6 | 21600 | 0,52 | 0,45 | 16 | 0,062 | 0,56 | 0,46 |
|  | ВСЕГО на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,72 | 58,12 |

Расчетные тепловые нагрузки по объектам на перспективу

Таблица VI.1.7.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ | № по г/п | РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ (ПЕРСПЕКТИВА) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление: Qо.р. = альфа х Vнар х qо х (tв - tн.р.) х (1+Ки.р.) |
|  |  |  | на вентиляцию: Qв.р. = Vнар х qв х (tв - tн.р.) |
|  |  |  | a | Fзд | hзд | Vнар | qот | qвент | tвн | Ки.р. | Qо.р. | Qв.р. |
|  |  |  |  | м2 | м | м3 | ккал ч0См3 | ккал ч0См3 | гр.С |  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Объекты расчетного срока строительства |  |  | 302293 |  | 3669806 |  |  |  |  | 75,72 | 58,12 |
| 2 | Производственный корпус машиностр-е | 21 | 0,99 | 29600 | 14 | 414400 | 0,44 | 0,36 | 18 | 0,081 | 9,56 | 7,31 |
| 3 | Административный корпус машиностр-е | 21 | 0,99 | 8330 | 10 | 83300 | 0,29 | 0,25 | 20 | 0,073 | 1,31 | 1,06 |
| 4 | Производственный корпус приборостро-е | 20 | 0,99 | 13440 | 14 | 188160 | 0,44 | 0,36 | 18 | 0,081 | 4,34 | 3,32 |
| 5 | Производственный корпус приборостро-е | 20 | 0,99 | 20782 | 14 | 290948 | 0,44 | 0,36 | 18 | 0,081 | 6,71 | 5,13 |
| 6 | Административный корпус приборостро-е | 20 | 0,99 | 6517 | 10 | 65170 | 0,29 | 0,25 | 20 | 0,073 | 1,02 | 0,83 |
| 7 | Административное здание логистического центра | 30 | 0,99 | 1728 | 10 | 17280 | 0,29 | 0,25 | 20 | 0,073 | 0,27 | 0,22 |
| 8 | Общественно-деловой и торговый центр | 29 | 0,99 | 6211 | 12 | 74532 | 0,32 | 0,16 | 20 | 0,078 | 1,30 | 0,61 |
|  | ВСЕГО на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,23 | 76,60 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Общая потребность в тепловой энергии на отопление и вентиляцию на перспективу составит: – 176,83 Гкал/ч, в том числе – на отопление: 100,23 Гкал/ч, – на вентиляцию: 76,60 Гкал/ч. Данные по расчётным тепловым нагрузкам необходимы для определения потребности потребителей в природном газе. |
| Сводные данные по тепловым нагрузкам |
| Таблица VI.1.8. |
| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сроки строительства |
|  |  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Численность работающих: |  |
| а). | Всего |  | чел. |  |  | 4188 |  |  | 12208 |  |
| 2. | Производственные территории: |  |
| а). | Всего |  | га |  |  | 41,88 |  |  | 122,08 |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Гкал/ч |  |  | 25,7 |  |  | 75,72 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | 29,89 |  |  | 88,06 |  |
| б). | Максимальный на вентиляцию: |  | Гкал/ч |  |  | 19,91 |  |  | 58,12 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | 23,16 |  |  | 67,59 |  |
| в). | Максимальный на горячее водоснабжение: |  | Гкал/ч |  |  | 1,26 |  |  | 3,25 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | 1,47 |  |  | 3,78 |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qв+Qгв |  | Гкал/ч |  |  | 46,87 |  |  | 137,09 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | 54,51 |  |  | 159,44 |  |

Расчет нагрузок на ГВС объектов ПП выполнен в соответствии с методикой СНиП 2.04.01-85* для общей категории водопотребителя – цеха.

## Газоснабжение

Существующее положение

Вдоль северной границы земельного участка проходит газопровод высокого давления (Рпроект= 0,6 МПа; Рфакт= 0,28 МПа) Ø 530 мм, источником газоснабжения которого является ГРС-1. По данным «Газпром трансгаз Ухта» резерв производительности ГРС-1 «Рыбинск» составляет 77,5 тыс. м3/час.

Вдоль южной границы земельного участка проходит газопровод высокого давления «Горький-Череповец».

Проектное решение

Раздел «Газоснабжение» выполнен  на основании технического задания и технических условий на разработку схемы газоснабжения.

Проект разработан в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Принятые проектные решения обеспечивают бесперебойное и безопасное
газоснабжение потребителей и возможность оперативного отключения газа.

Природный газ намечается  использовать для целей отопления, горячего водоснабжения и технологических целей.

Источник газоснабжения – газопровод высокого давления ф530 мм Г3-II (с Pгаза до 0,6 МПа) от ГРС-1 г.Рыбинск. Низшая теплота сгорания – 8000 ккал/м3; плотность – 0,73 кг/м3.

Проектными решениями на 1- очередь строительства предусмотрено:

- Строительство ПЭ газопровода Г3–II категории (с Pгаза до 0,6 МПа) от точки врезки в существующий газопровод ВД ф530мм до проектируемого ПГБ;

- Устройство блочного газорегуляторного пункта ПГБ-150 утеплённого типа с обогревом, с основной и резервной линиями редуцирования на базе регуляторов давления газа РДГ150 (пропускная способность до 30 тыс.м3/ч, Рвых=0.03 МПа), полной заводской готовности ЗАО «Газовик-КОМ»;

- Строительство ПЭ газопроводов Г2–III категории (до 0,03МПа) от проектируемого ПГБ до газифицируемых объектов проекта планировки 1 очереди строительства.

Дальнейшее расширение системы газоснабжения объектов проекта планировки осуществляется по очередям, совместно с объектами строительства.

Распределение природного газа предусматривается по двуххступенчатой схеме:

- I ступень – газопроводы высокого давления Г3–II категории от ГРC-1 г.Рыбинск до проектируемой ПГБ с Pгаза до 0,6 МПа;

- II ступень – газопроводы низкого давления Г2–III категории от ПГБ до газифицируемых потребителей с Pгаза  до 0,03 МПа.

Схема газоснабжения – тупиковая.

Точку подключения проектируемой ПГБ к существующей газораспределительной сети принять при рабочем проектировании, согласно технических условий.

Расчетные показатели потребности в природном газе

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категорий и количества потребителей в соответствии с расчетными показателями теплопотребления.

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа на 1 очередь и расчетный срок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Годовые и максимально-часовые расходы природного газа |
| --- |
| Таблица VI.1.10. |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа* |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год | Коэф.час. максимума | Макс.час м3/час. |
| 1 | Сосредоточенные потребители, котельные, пром.печи и тд в том числе: |  | 19928,4 |  |  |  |  |  | 7035,8 |  |
|  |  |  | (63683,3) |  |  |  |  |  | (21619,3) |  |
| 1.1. | отдельные котельные (теплогенераторные) для административных и общественных зданий, газовые воздухонагреватели для производственных цехов |  | 14328,4 |  |  | 2500 |  |  | 5731,4 |  |
|  |  |  | (42083,3) |  |  |  |  |  | (16833,3) |  |
| 1.2. | Деревообрабатывающая промышленность |  | 3500,0 |  |  | 5400 |  |  | 648,1 |  |
|  |  |  | (10500,0) |  |  |  |  |  | (1944,4) |  |
| 1.3. | Машиностроительная промышленность |  | 2100,0 |  |  | 3200 |  |  | 656,3 |  |
|  |  |  | (6300,0) |  |  |  |  |  | (1968,8) |  |
| 1.4. | Приборостроительная промышленность |  |  |  |  | 5500 |  |  |  |  |
|  |  |  | (4800,0) |  |  |  |  |  | (872,7) |  |
|  | ВСЕГО: |  | 19928,4 |  |  | - |  |  | 7035,8 |  |
|  |  |  | (63695,2) |  |  |  |  |  | (21625,8) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: * значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). |  |

Сети газопроводов

Диаметры газопроводов высокого и среднего давлений определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003. Схема, диаметры проектируемых газопроводов, включая расчетные расходы газа по проектируемым котельным с ГРУ, БГРП представлены в графической части проекта.

Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определённые исходя из годового расхода газа и коэффициента часового максимума каждой категорией потребителей отдельно.

При гидравлическом расчёте газовых сетей принято, что в сетях высокого давления II-кат.: начальное давление газа после ГРC – 0,6 МПа (изб.); конечное - перед ПГБ не менее – 0,35 МПа (изб.). Давление газа на выходе из ПГБ – 0,03 МПа.

В схеме газоснабжения, при рабочем проектировании, предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Обязательную установку отключающих устройств следует предусмотреть на входе и выходе ПГБ, а так же на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков.

Подземные газопроводы приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95*. Надземные газопроводы приняты из стальных труб по ГОСТ 8732-78 ст.10. Детали стальных трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ 17375-2001 - ГОСТ 17379-2001. Отводы машинного гнутья выполнить по типу ОСТ 36-42-81 "Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые. Отводы гнутые". Детали полиэтиленовых трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ Р 52779-2007.

В качестве запорной арматуры на стальных трубопроводах могут применяться задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем или шаровые краны в соответствующем климатическом исполнении по ГОСТ 15150-69. Полиэтиленовые краны ПЭ газопроводов устанавливаются подземно, с выводом узла управления под ковер или в колодцах.

Сроки службы газопроводов:

- стальные газопроводы – 40 лет;

- полиэтиленовые газопроводы – 50лет,

- оборудование и запорная арматура – согласно паспортов.

Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами категорий I-IV, а также с магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. Футляры должны соответствовать требованиям к прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.

Надземные фрагменты газопровода окрасить в жёлтый цвет двумя слоями эмали по двухслойной грунтовке, предназначенной для наружных работ.

Газовую арматуру устанавливать после ревизии, в соответствии с требованиями к классу герметичности "А" по ГОСТ 9544-93 "Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов".

Ниже в табличной форме приведены результаты расчётов строительства сооружений газоснабжения.

Состав сооружений газоснабжения

Таблица VI.1.10.

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Сроки строительства | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок и перспектива | В том числе I-я очередь |  |
| 1. | Газопровод высокого давления Г3–II с Рг от 0,3…0,6 МПа (до ПГБ) | пог. м | 370 | 370 | ПЭ.трубы |
| 2. | Распределительные газопроводы Г2–III с Рг до 0,03 МПа | пог. м | 6450 | 3220 | ПЭ.трубы |
| 3. | Блочный газорегуляторный пункт (2-линии редуцирования) | объект | 1 | 1 | ПГБ-150 |

## Электроснабжение

Существующее положение

Вдоль западной границы проекта планировки проходит силовой кабель 6 кВ до распределительного пункта №26 (РП-26), обеспечивающего электроснабжение завода ООО «Русские газовые турбины».

Вдоль восточной границы проекта планировки проходят линии ЛЭП 110 кВ.

Проектное решение

Электроснабжение потребителей промышленной зоны нового района предусматривается выполнить согласно технических условий выданных ОАО «Рыбинская городская электросеть». Для электропитания вышеуказанных потребителей проектом предусматривается строительство ПС «Промзона» 35/10 кВ, четырёх фидеров 10 кВ и шестнадцати ЗТП 10/0,4 кВ. Проектируемые фидеры КЛ-10 кВ закольцовываем. Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице №11.4.2 «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить КЛ-0,4 кВ, выполненной кабелем АБВбШв. Линии освещения выполнены изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах промышленных и общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Необходимость строительства новых КЛ-10 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 10 кВ; 0,4 кВ и расположения ЗТП-10/0,4 кВ смотреть ни листе ПП-ЭС настоящего проекта.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1. Строительство ПС «Промзона» 35/10 кВ мощностью 2х6,3 МВА на первую очередь.

2. Реконструкция ПС «Промзона» 35/10 кВ с увеличением мощности до 2х16 МВА.

3. Строительство двух фидеров 10 кВ на первую очередь, строительство двух фидеров на расчётный срок.

4. На первую очередь: строительство пяти ЗТП 10/0,4 кВ, расположенных в центрах нагрузок.

5. На вторую очередь: строительство четырёх ЗТП 10/0,4 кВ, расположенных в центрах нагрузок.

6. На расчётный срок: строительство трёх ЗТП 10/0,4 кВ, расположенных в центрах нагрузок.

7. На перспективу: строительство четырёх ЗТП 10/0,4 кВ, расположенных в центрах нагрузок.

Основные показатели инженерных сетей.

Таблица VI.1.11

| № п/п | Наименование | Проектируемые |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | II очередь | Расчётный срок | Перспектива |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | 7568,2 | 13390,6 | 18699,6 | 25744,5 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | 9560,0 | 16620,0 | 23620,0 | 32620,0 |
| 3. | КЛ-10 кВ (метров) | 2500 | 4000 | 7000 | 10000 |
| 4. | ВЛИ-0,4 кВ (освещения) (метров) | 1000 | 3000 | 5000 | 7500 |
| 5. | Телефонная канализация | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 |

Расчёт электрических нагрузок                                          Таблица VI.1.12

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Первая очередь (5 лет) |
|  | ЗТП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Склады | Инд.проект | 4 | 4 | 4 | 4 | 630,0 | 630,0 | 0,8 | 0,8 | 504,0 | 504,0 | 0,92 | 547,8 | 547,8 |
| 2. | Погрузочно-разгрузочные площадки | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 120,0 | 120,0 | 0,8 | 0,8 | 96,0 | 96,0 | 0,92 | 104,3 | 104,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,9 | 657,9 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,8 | 690,8 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 | 2х400 |
|  | ЗТП II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Склады | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000,0 | 1000,0 | 0,8 | 0,8 | 800,0 | 800,0 | 0,92 | 869,6 | 869,6 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,4 | 875,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919,2 | 919,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 | 2х630 |
|  | ЗТП VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промышленное предприятие | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500,0 | 1500,0 | 0,8 | 0,8 | 1200,0 | 1200,0 | 0,92 | 1304,3 | 1304,3 |
| 2. | Опытное производство | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 800,0 | 800,0 | 0,8 | 0,8 | 640,0 | 640,0 | 0,92 | 695,6 | 695,6 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005,8 | 2005,8 |

продолжение таблицы VI.1.12

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106,2 | 2106,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х1250 | 2х1250 |
|  | ЗТП V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общественно-деловой центр | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500,0 | 1500,0 | 0,8 | 0,8 | 1200,0 | 1200,0 | 0,92 | 1304,3 | 1304,3 |
| 2. | Административное здание | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 400,0 | 400,0 | 0,8 | 0,8 | 320,0 | 320,0 | 0,92 | 350,0 | 350,0 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660,2 | 1660,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1743,2 | 1743,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х1250 | 2х1250 |
|  | ЗТП VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выставочная площадка предприятия домостроения | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 500,0 | 500,0 | 0,8 | 0,8 | 400,0 | 400,0 | 0,92 | 434,8 | 434,8 |
| 2. | Административное здание | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 200,0 | 200,0 | 0,8 | 0,8 | 160,0 | 160,0 | 0,92 | 174,0 | 174,0 |
| 3. | Деревообрабатывающий цех | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 800,0 | 800,0 | 0,8 | 0,8 | 640,0 | 640,0 | 0,92 | 695,6 | 695,6 |
| 4. | Мебельная фабрика | Инд.проект | 2 | 2 | 2 | 2 | 800,0 | 800,0 | 0,8 | 0,8 | 640,0 | 640,0 | 0,92 | 695,6 | 695,6 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008,8 | 2008,8 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2109,2 | 2109,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х1250 | 2х1250 |

продолжение таблицы VI.1.12

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Вторая очередь |
|  | ЗТП III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Склады | Инд.проект | 3 | 3 | 3 | 3 | 630,0 | 630,0 | 0,8 | 0,8 | 504,0 | 504,0 | 0,92 | 547,8 | 547,8 |
| 2. | Административное здание | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 120,0 | 120,0 | 0,8 | 0,8 | 96,0 | 96,0 | 0,92 | 104,3 | 104,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,9 | 657,9 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,8 | 690,8 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 | 2х400 |
|  | ЗТП IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация логистического центра | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 200,0 | 200,0 | 0,8 | 0,8 | 160,0 | 160,0 | 0,92 | 174,0 | 174,0 |
| 3. | Гостиница,кафе | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 800,0 | 800,0 | 0,8 | 0,8 | 640,0 | 640,0 | 0,92 | 695,6 | 695,6 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,5 | 875,5 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919,2 | 919,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х630 | 2х630 |
|  | ЗТП IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промышленное предприятие | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500,0 | 1500,0 | 0,8 | 0,8 | 1200,0 | 1200,0 | 0,92 | 1304,3 | 1304,3 |
| 2. | Опытное производство | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 800,0 | 800,0 | 0,8 | 0,8 | 640,0 | 640,0 | 0,92 | 695,6 | 695,6 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005,8 | 2005,8 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106,2 | 2106,2 |

продолжение таблицы VI.1.12

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х1250 | 2х1250 |
|  | ЗТП X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промышленное предприятие | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500,0 | 1500,0 | 0,8 | 0,8 | 1200,0 | 1200,0 | 0,92 | 1304,3 | 1304,3 |
| 2. | Опытное производство | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 800,0 | 800,0 | 0,8 | 0,8 | 640,0 | 640,0 | 0,92 | 695,6 | 695,6 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 5,88 | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005,8 | 2005,8 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106,2 | 2106,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х1250 | 2х1250 |
| Расчётный срок (20 лет) |
|  | ЗТП XIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промышленное предприятие | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 2200,0 |  | 0,8 |  | 1760,0 | 0,92 |  | 1913,1 |
| 2. | Проходная | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 100,0 |  | 0,8 |  | 80,0 | 0,92 |  | 86,9 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 0,5 |  | 5,0 | 0,85 |  | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005,8 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х1250 |
|  | ЗТП XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промышленное предприятие | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 2200,0 |  | 0,8 |  | 1760,0 | 0,92 | 1913,1 | 1913,1 |

продолжение таблицы VI.1.12

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. | Проходная | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 100,0 |  | 0,8 |  | 80,0 | 0,92 |  | 86,9 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 0,5 |  | 5,0 | 0,85 |  | 5,88 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х1250 |
|  | ЗТП XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Склады многоуровневые | Инд.проект |  | 4 |  | 4 |  | 1200,0 |  | 0,8 |  | 960,0 | 0,92 |  | 1043,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 0,5 |  | 5,0 | 0,85 |  | 5,88 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1095,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х1000 |
| Перспектива |
|  | ЗТП VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мебельный цех | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 400,0 |  | 0,8 |  | 320,0 | 0,92 |  | 350,0 |
| 2. | Склады | Инд.проект |  | 4 |  | 4 |  | 1200,0 |  | 0,8 |  | 960,0 | 0,92 |  | 1043,5 |
| 3. | Административное здание | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 400,0 |  | 0,8 |  | 320,0 | 0,92 |  | 350,0 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 0,5 |  | 5,0 | 0,85 |  | 5,88 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1053,5 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1095,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х1000 |

продолжение таблицы V.1.12

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ЗТП XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промышленное предприятие | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 2200,0 |  | 0,8 |  | 1760,0 | 0,92 |  | 1913,1 |
| 2. | Проходная | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 100,0 |  | 0,8 |  | 80,0 | 0,92 |  | 86,9 |
| 3. | Административное здание | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 200,0 |  | 0,8 |  | 160,0 | 0,92 |  | 175,0 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 0,5 |  | 5,0 | 0,85 |  | 5,88 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2289,9 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х1250 |
|  | ЗТП XV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промышленное предприятие | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 2500,0 |  | 0,8 |  | 2000,0 | 0,92 |  | 2173.9 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 0,5 |  | 5,0 | 0,85 |  | 5,88 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2289,9 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х1250 |
|  | ЗТП V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общественно-деловой центр | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 1500,0 |  | 0,8 |  | 1200,0 | 0,92 |  | 1304,3 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369,5 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х1000 |

Загрузка трансформатора 77%.

## Слаботочные сети

Существующее положение

Вдоль северной границы проекта планировки проходит кабель связи, обеспечивающего телефонию завода ООО «Русские газовые турбины».

Проектное решение

На территории проекта планировки промышленного района в г. Рыбинск Ярославской области линии телефонной канализации отсутствуют.

Точка подключения к сети – АТС-55, расположенной по адресу г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д.13.

Проектов предусматривается 100 % телефонизация нового промышленного района. Проектируемая телефонная канализация прокладывается от АТС-55 по существующей телефонной канализации далее по проектируемой с установкой одного распределительного шкафа емкостью 400 номеров в центре нагрузок на первую очередь.

Распределительную телефонную сеть предполагается монтировать кабелями  ТППэп3, соответствующих сечений.

VII. Технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица VI.1

| № п/п | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь (5 лет) | 2 очередь (10 лет) | 3 очередь (20 лет) | Перспектива (30 – 40 лет) |
|  | ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Территории коммунально-складских предприятий | 7,88 га | 17,56 га | 17,56 га | 24,01 га |
| 2. | Территории предприятий машиностроения, станкостроения и приборостроения | 9,46 га | 31,05 га | 31,05 га | 40,37 га |
| 3. | Территории предприятий приборостроения | - | - | 20,14 га | 29,03 га |
| 4. | Территории предприятий строительной и деревообрабатывающей промышленности | 7,86 га | 12,39 га | 12,39 га | 12,39 га |
| 5. | Территории общественно-деловых зон и территории вспомогательных производств | 6,45 га | 10,54 га | 10,54 га | 14,23 га |
| 6. | Электрическая подстанция | 0,41 га | 0,14 га | 0,41 га | 0,41 га |
|  | ВСЕГО: | 32,06 га | 71,95 га | 92,09 га | 120,44 га |
|  | УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ |
| 7. | Протяженность улично-дорожной сети (в пределах красных линий кварталов) | 1,78 км | 4,74 км | 6,31 км | 7,04 км |
|  | ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ |
| 8. | Ориентировочная численность работающих (при показателе 100 чел. на 1 га) | 3206 чел. | 7195 чел. | 9209 чел. | 12044 чел. |
|  | ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ |
|  | Водоснабжение (м3/сутки) | 1222,59 | 1930,26 | 2127,28 | 2755,03 |
|  | Водоотведение (м3/сутки) | 321,58 | 779,0 | 980,8 | 1286,03 |
|  | Теплоснабжение (Гкал/ч) | 46,87 | 74,83 | 95,99 | 137,09 |
|  | Газоснабжение (тыс.м3/год) | 19,92 | 34,51 | 49,10 | 63,69 |
|  | Электроснабжение (кВА) | 9560,0 | 16620,0 | 23620,0 | 32620,0 |